Уважаемые коллеги!

ОАО «НИТИ «ПРОГРЕСС» предлагает вашему вниманию пятую редакцию рекомендаций по применению отечественных стальных панельных радиаторов «PRADO», нашего производства.

В 2016 г., произошло два  важных  события  в жизни нашего предприятия:

Первое, мы запустили автоматическую линию по производству стальных панельных радиаторов и стали самым крупным российским производителем данной продукции.

Второе, мы создали и запустили в работу  теплотехническую лабораторию.

Благодаря этим двум событиям, на сегодняшний день мы предлагаем рынку практически любые объёмы стальных панельных радиаторов и гарантируем высочайшее качество  нашей продукции.

В пятой  редакции приведены  прочностные , гидравлические и  теплотехнические характеристики как  по ГОСТ Р 53583-2009 , так и по  DIN EN 442-2, что позволит сравнивать данные характеристики с характеристиками импортных аналогов.

Авторы рекомендаций:  канд. техн. наук Сасин В.И., канд. техн. наук Бершидский Г.А., канд. техн. наук Плотников Д.А., инженеры Прокопенко Т.Н., Кушнир В.Д. и  Швецов Б.В. , под редакцией главного инженера радиаторного завода  ОАО «НИТИ «Прогресс»  Ложаева И.Н.

Замечания и предложения по совершенствованию настоящих рекомендаций мы просим направлять по адресу: Россия, 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская 268, ОАО «НИТИ «Прогресс» или по тел./факс.8 (3412) 724–224, niti@niti.udm.ru.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

1. Основные технические характеристики стальных

панельных радиаторов «PRADO»  и условия

их применения. 										  4

2. Гидравлический расчёт 								26

3. Тепловой расчёт. 									30

4. Пример расчёта этажестояка однотрубной

системы водяного отопления. 							36

5. Указания по монтажу стальных панельных

радиаторов  «PRADO» . 								38

6. Требования к эксплуатации, хранению и транспортированию

стальными панельных радиаторов  «PRADO»                                              44

7. Гарантийные обязательства.                                                                           45

8. Срок службы стальных панельных радиаторов «PRADO».                           45

9. Список использованной литературы. 						 46

Приложение 1. Динамические характеристики стальных

водогазопроводных труб. 						47

Приложение 2. Номограмма для определения потери давления

в медных трубах. 							49

Приложение 3. Тепловой поток 1 м открыто проложенных

вертикальных гладких металлических труб,

окрашенных масляной краской. 					50

Приложение 4. Тепловой поток стальных панельных радиаторов

«PRADO Classic» и «PRADO Universal»  при различных

температурных графиках по ГОСТ Р 53583-2009

«Приборы отопительные. Методы испытаний».   		52

Приложение 5. Тепловой поток стальных панельных радиаторов

«PRADO Classic» и «PRADO Universal» при различных

температурных графиках  по DIN-EN 442-2:1996+

A1:2000 +A2:2003 «Радиаторы и конвекторы .Часть 2.

методы испытаний и оценка».                                                  58

1. Основные технические характеристики

стальных панельных радиаторов «PRADO»

и условия их применения

1.1. Радиаторы «PRADO» изготавливаются известным российским предприятием ОАО НИТИ «ПРОГРЕСС» согласно ТУ 4935-010-17757185-2009.

Адрес изготовителя: Россия,  Удмуртская республика, 426008, г. Ижевск,   ул. Пушкинская, 268, тел./факс (3412) 42-77-24, http://www.niti-progress.ru, http://www.radiator-prado.ru.

1.2. Стальные панельные радиаторы «PRADO» (рис. 1.1) предназначены для применения в однотрубных и двухтрубных насосных системах центрального водяного отопления жилых, административных и общественных зданий, в том числе с низкотемпературным теплоносителем [2], а также в системах отопления индивидуального строительства. Рис. 1.1. Общий вид радиатора «PRADO»

1.3. Радиаторы «PRADO» представляют собой панельные отопительные приборы регистрового типа с горизонтальными коллекторами вверху и внизу каждой панели, соединёнными вертикальными каналами. По контуру панели сварены сплошным швом, между каналами –  точечной сваркой. Углы панелей и решётки закруглены для травмобезопасности. М–образное оребрение толщиной 0,4 мм приварено точечной сваркой с шагом 33,3 мм к вертикальным каналам, предназначенным для прохода теплоносителя.

Стальные панельные радиаторы «PRADO» отвечают требованиям современного дизайна, ГОСТ 31311 [3] и стандарта АВОК [4]. Номенклатура этих радиаторов включает следующие модификации:

- радиаторы «PRADO Classic» - приборы традиционного исполнения с боковыми стенками, воздуховыпускной решёткой и четырьмя боковыми присоединительными    отверстиями  с  внутренней  резьбой G ½  , толщина стенки  панели  не менее 1,2 мм;

- радиаторы «PRADO Classic T» - приборы аналогичного типа с толщиной стенки панели не менее 1,4 мм;

- радиаторы «PRADO Universal» – приборы со встроенным терморегулирующим клапаном (термостатом) и дополнительными нижними присоединительными патрубками с правой или левой стороны прибора (правое или левое исполнение) для донной подводки теплоносителя (всего 6 патрубков – 4 боковых и 2 нижних) с внутренней резьбой G ½, толщина стенки панели не менее 1,2 мм;

- радиаторы «PRADO Universal Т» - приборы аналогичного типа с толщиной стенки панели не менее 1,4 мм;

- радиаторы «PRADO Classic Z» и «PRADO Universal Z» - гигиенические приборы, изготавливаемые на базе моделей «PRADO Classic» и «PRADO Universal», но без воздуховыпускной решётки, боковых стенок и внутреннего конвективного оребрения, толщина стенки панели не менее 1,2 мм. Радиаторы предназначены для помещений, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования, например, для медицинских учреждений;

- радиаторы «PRADO Classic ZТ» и «PRADO Universal ZТ» - приборы аналогичного типа с толщиной стенки панели не менее 1,4 мм.

Все модификации радиаторов «PRADO Universal» со встроенным терморегулятором предназначены для применения в двухтрубных системах отопления. При установке в однотрубных системах необходимо применять терморегуляторы пониженного гидравлического сопротивления.

Номенклатура радиаторов «PRADO» представлена в табл. 1.1.

1.4. Общий вид и габаритные размеры радиаторов «PRADO Classic» и «PRADO Classic Т» представлены на рис. 1.2, «PRADO Universal» и «PRADO Universal Т» - на рис. 1.3, гигиенических радиаторов «PRADO Classic Z», «PRADO Classic ZТ», «PRADO Universal Z» и «PRADO Universal ZТ» - на рис. 1.4.

1.5. Высота радиаторов Н равна 300  или 500 мм.

Длина радиаторов L от 400 до 2000 мм с шагом по длине 100 мм, свыше 2000 до 3000 мм – с шагом по длине 200 мм.

Расстояние между осями донных присоединительных патрубков в радиаторах «PRADO Universal» составляет 50 мм.

1.6. Стальные панельные радиаторы «PRADO» поставляются полной строительной готовности.

- Таблица 1.1. Номенклатура и обозначения типов радиаторов «PRADO»

| Эскиз радиатора | Конструктивные особенности |
| --- | --- |
|  | Тип 10 – однорядный по глубине без конвективного оребрения, без воздуховыпускной решётки и боковых стенок (1 – одна панель, 0 – без оребрения) |
|  | Тип 11 – однорядный по глубине с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне панели, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками (1 – одна панель, 1 – один ряд оребрения) |
|  | Тип 20Z – двухрядный по глубине без конвективного оребрения, без воздуховыпускной решётки и боковых стенок (2 – две панели, 0 – отсутствие оребрения) |
|  | Тип 20 – двухрядный по глубине без конвективного оребрения, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками (2 – две панели, 0 – отсутствие оребрения |
|  | Тип 21 – двухрядный по глубине с одним рядом конвективного оребрения, расположенного между панелями, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками (2 – две панели, 1 – один ряд оребрения между панелями) |
|  | Тип 22 – двухрядный по глубине с двумя рядами конвективного оребрения, расположенного между панелями и приваренного к каждой панели, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками (2 – две панели, 2 – два ряда оребрения между панелями) |
|  | Тип 30Z – трёхрядный по глубине без конвективного оребрения, без воздуховыпускной решётки и боковых стенок (3 – три панели, 0 – отсутствие оребрения) |
|  | Тип 30 – трёхрядный по глубине без конвективного оребрения, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками (3 – три панели, 0 – отсутствие оребрения |
|  | Тип 33 – трёхрядный по глубине с тремя рядами конвективного оребрения, расположенного между панелями, с воздуховыпускной решёткой и боковыми стенками (3 – три панели, 3 – три ряда оребрения) |
| Примечание: на рисунках представлены радиаторы «PRADO Classic». Радиаторы «PRADO Universal» имеют те же габаритные размеры. |  |

| Тип 10 | Тип 11 | Тип 20, 21 | Тип 22 | Тип 30, 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис. 1.2. Общий вид и габаритные размеры радиаторов «PRADO Classic»: Нм = Н – 50 мм; Н = 300 или 500 мм * Крепление к стене малой полкой Примечание: расстояние от стены зависит от варианта монтажа кронштейна (см. п. 5.2 и рис. 5.1).Под чертой крепление к стене малой полкой. |  |

| Тип 10 | Тип 11 | Тип 20, 21 | Тип 22 | Тип 30, 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис. 1.3. Общий вид и габаритные размеры радиаторов «PRADO Universal» * Крепление к стене малой полкой Примечание: для радиатора типа 33 при левом присоединении к теплопроводам размер А=138 мм, при правом присоединении А=75 мм |  |

| «PRADO Classic Z» | «PRADO Universal Z» |
| --- | --- |
| Тип 10Z Тип 20Z Тип 30Z | Тип 10Z Тип 20Z Тип 30Z |

Рис. 1.4. Общий вид и габаритные размеры гигиенических радиаторов «PRADO»

Примечание для рис.1.2 – 1.4: допуск  на габаритные размеры от стены до края радиатора, а также от стены до оси патрубка составляет ± 2 мм.

1.7. Конструкция  стальных панельных радиаторов «PRADO Universal» , позволяет установить радиаторы таком  образом, что нижняя (донная) подводка может находиться  справа или слева, за  исключением  типов  радиаторов указанных в таблице 1.2 ,  которые в соответствии с заказом изготавливаются  в двух  исполнениях –  правое  и  левое.

Таблица 1.2.

| Модель радиатора | Тип радиатора |
| --- | --- |
| «PRADO Universal» «PRADO Universal Т» | 10, 11 |
| «PRADO Universal Z» «PRADO Universal ZТ» | 10Z, 20Z, 30Z |

1.8. Все патрубки радиаторов «PRADO» имеют  внутреннюю резьбу G ½ и  расположены заподлицо с габаритами   радиатора.

Второй  со  стороны боковой  стенки  нижний  присоединительный патрубок

радиатора  «PRADO Universal» соединён  транзитным  теплопроводом  с фитингом  верхнего  коллектора . Этот  фитинг является одновременно  и корпусом  встроенного  термостата. Подвод горячего теплоносителя осуществляется только через  второй  от боковой стенки патрубок , отводится теплоноситель  через  крайний патрубок  (см. рис.1.5 ). Подвод горячего теплоносителя  к  крайнему нижнему  патрубку  стального панельного радиатора  со встроенным термостатом не допускается.

Таким образом, и при подключении радиатора через нижние патрубки движение теплоносителя в приборе осуществляется по классической и наиболее эффективной схеме «сверху-вниз».

Рис. 1.5

При донном   (нижнем)   присоединении   прибора   рекомендуется   использовать     специальную    гарнитуру     Н-образного типа (рис. 1.5), что позволяет отсекать радиатор от системы , в случае проведения ремонтных работ.

1.9. Двухслойное нанесение высококачественного лакокрасочного покрытия осуществляется методом погружения и электростатического напыления с использованием компонентов и  технологий окраски ведущих мировых производителей. Цвет окраски соответствует RAL 9016.

1.10. В таблице 1.3. приведена стандартная комплектация радиаторов «PRADO».

Таблица 1.3. Комплектность поставки радиаторов «PRADO»

| Наименование | Количество элементов в комплекте поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | «PRADO Classic» | «PRADO Universal» |
| Радиатор в сборе | 1 шт. | 1 шт. |
| Пробка глухая | 1 шт. | 2 шт. |
| Воздухоотводчик | 1 шт. | 1 шт. |
| Кронштейны крепления | 2 (3⃰ ) шт. | 2 (3⃰ ) шт. |
| Детали крепления кронштейнов | 1 компл. | 1 компл. |
| Клапан терморегулятора (с защитным колпачком) | - | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. | 1 шт. |

⃰   Для радиаторов длиной от 1800 мм.

Примечания. 1. По умолчанию радиаторы «PRADO Universal» комплектуются встроенными клапанами терморегулятора «PRADO» PR 301115.

2. Комплектация радиаторов клапанами фирмы «Данфосс» осуществляется по специальному заказу.

3. Термостатические элементы для терморегуляторов поставляются заводом по специальному заказу или приобретаются потребителем самостоятельно.

1.11. По заказу могут быть поставлены фирменные стойки для напольной установки радиаторов.

1.12. Завод-изготовитель выпускает радиаторы «PRADO Classic» всех типов,  «PRADO Universal» типов 10 и 11 и гигиенические радиаторы типа 10Z, 20Z и 30Z со скобами, приваренными к тыльной стороне радиаторов для их крепления на специальных угловых кронштейнах, которые представлены в разделе 5.

Радиаторы «PRADO Universal» типов 20, 21, 22, 30 и 33 не имеют скоб и крепятся к стенам с помощью  компактных  кронштейнов, что позволяет устанавливать их таким образом , что  нижняя (донная) подводка может быть справа или слева .

1.13. При подводе теплоносителя  к той или иной стороне  радиатора  «PRADO Classic» ,  с противоположной стороны устанавливаются глухая пробка и воздухоотводчик.

1.14. Каждый готовый к отправке заказчику радиатор «PRADO» по углам защищён пластиковыми угловыми накладками, а затем обтянут термоусадочной полиэтиленовой плёнкой.

1.15. Основные технические характеристики радиаторов «PRADO» представлены в табл. 1.4 - 1.6.

Теплотехнические испытания по ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» проведены в отделе отопительных приборов и систем отопления ОАО «НИИсантехники»  .

Теплотехнические испытания по DIN-EN 442-2:1996 +A1:2000+A2:2003 «Радиаторы и конвекторы. Часть 2. Методы испытаний и оценка» проведены в «Теплотехнической лаборатории ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС».

Радиаторы «PRADO Universal» со встроенным термостатом и донным подсоединением имеют практически те же тепловые показатели, что и радиаторы «PRADO Classic» с боковым подсоединением , поскольку подвод теплоносителя осуществляется через транзитный теплопровод к верхнему коллектору прибора.

Приведённые в таблицах 1.4 - 1.6 значения номинального теплового потока действительны для радиаторов длиной до 1400 мм с боковым односторонним расположением присоединительных патрубков при условии движения теплоносителя по схеме «сверху-вниз». При длине радиатора от 1500 до 3000 мм данные табл. 1.4 - 1.6 относятся только к случаям диагонального присоединения радиаторов при той же схеме движения теплоносителя. Если диагональное присоединение  выполнить не удаётся, то при длине радиаторов от 1500 до 2000 мм впредь до уточнения необходимо вводить на значения номинального теплового потока усреднённый понижающий коэффициент 0,95, а при длине от 2200 до 3000 мм – коэффициент 0,9. Эти же понижающие коэффициенты следует учитывать при любом варианте нижнего (донного) подсоединения радиаторов, если длина прибора свыше 1400 мм.

Приведённая в табл. 1.4 - 1.6 площадь поверхности нагрева F с целью упрощения расчётов принята пропорциональной длине радиаторов. Погрешность, вызываемая этим допущением, весьма мала.

1.16. При заказе радиаторов «PRADO» следует исходить из номенклатуры, представленной в табл. 1.4 -1.6. Условные обозначения радиаторов «PRADO» должны соответствовать схемам, приведённым на рис. 1.6.

Согласно этим схемам при заказе радиаторов необходимо указывать их  модификацию, тип, номинальные высоту и длину в мм.  Для вариантов с нижним расположением присоединительных патрубков («PRADO Universal») дополнительно указывается тип встроенного в радиатор терморегулирующего клапана , а для  типов 10,11,10Z, 20Z и 30Z необходимо указать   правое или левое  (по умолчанию правое)  расположение патрубков, а затем номер технических условий.

Радиатор «PRADO Classic» 20–300–1200 Z (Т), ТУ 4935-010-17757185-2009

- Тип

10, 11,  20, 21, 22, 30, 33

- Высота радиатора, мм

300, 500

- Длина радиатора, мм

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,

- 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000,

2200, 2400, 2600, 2800, 3000

- Z – гигиенический радиатор

- Т – радиатор с толщиной стенки панели 1,4 мм

- Обозначение технических условий

- Радиатор «PRADO Universal» 22–500–1200  лев.  Z (Т) Д, ТУ 4935-010-17757185-2009

- Тип

10, 11,  20, 21, 22, 30, 33

- Высота радиатора, мм

300, 500

- Длина радиатора, мм

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,

- 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000,

2200, 2400, 2600, 2800, 3000

- Исполнение:

Прав. – правое исполнение, лев. – левое исполнение

(для радиаторов типов 10, 11,10Z,20Z и 30Z)

- Z – гигиенический радиатор

- Т – радиатор с толщиной стенки панели 1,4 мм

Д – при комплектации клапанами RA-N

фирмы «Данфосс»

- Обозначение технических условий

- Рис. 1.6. Схема представления данных при заказе радиаторов «PRADO»

Примеры условного обозначения радиаторов «PRADO»:

радиатор отопительный стальной панельный «PRADO Classic», тип 22, высотой 500 мм, с двумя панелями толщиной 1,2 мм и двумя рядами оребрения между ними, длиной 1000 мм:

радиатор «PRADO Classic» 22-500-1000 , ТУ 4935-010-17757185-2009;

радиатор отопительный стальной панельный «PRADO Universal», тип 20, высотой 500 мм, с двумя панелями толщиной 1,2 мм без оребрения между ними, длиной 600 мм, с фирменным клапаном «PRADO» PR 301115 терморегулятора для двухтрубных систем отопления, с нижним расположением присоединительных патрубков:

радиатор «PRADO Universal»  20-500-600 , ТУ 4935-010-17757185-2009 .

1.17. Для медицинских учреждений рекомендуется использовать радиаторы типов 10Z, 20Z и 30Z без боковых стенок и воздуховыпускной решётки. Поскольку согласно отечественным нормам в этих зданиях необходимо монтировать отопительные приборы с зазором между стеной и его тыльной стенкой не менее 60 мм, следует при заказе чётко оговаривать назначение радиатора. В этом случае завод поставляет радиаторы типов 10Z, 20Z и 30Z со специальными скобами, обеспечивающими установку радиаторов на стене с зазором не менее 60 мм.

1.18. Помимо использования в системе отопления традиционных воздухосборников необходимо оснащать каждый радиатор воздухоотводчиком (рис.1.7).

Рис. 1.7. Установка воздухоотводчика (1) на радиаторе

1.19. Панельные радиаторы «PRADO» всех типоразмеров предусмотрены для установки только в один ряд по высоте и глубине. В помещении они размещаются, как правило, под окном на стене или на стойках у стены (окна). Длина радиатора по возможности должна подбираться из расчёта перекрытия не менее 75% длины светового проёма,  поэтому для лучшего распределения теплоты в помещении выбор радиаторов желательно начинать с типоразмеров малой глубины (например, с типа 11).

1.20. На рис. 1.8 представлены наиболее распространённые в отечественной практике схемы систем отопления и присоединений к ним радиаторов.

1.21. Регулирование теплового потока радиаторов в системах отопления осуществляется с помощью индивидуальных регуляторов (ручного или автоматического действия), устанавливаемых на подводках к приборам или встроенных в отопительный прибор.

Согласно СП [8] отопительные приборы в жилых помещениях должны, как правило, оснащаться автоматическими терморегуляторами, а  при соответствующем обосновании  возможно применение ручной регулирующей арматуры.

Характерная для части отечественной справочной и учебной литературы  схема обвязки отопительного прибора предусматривает установку регулирующей арматуры только на горячей подводке. При такой схеме обвязки,  по данным ООО «Витатерм», при полном закрытии регулирующей арматуры, остаточная теплоотдача радиатора, с номинальным тепловым потоком около 1 кВт и  условным диаметром подводящих теплопроводов 15 мм, составляет 25-35%. Это объясняется тем, что по верхней части нижней подводки горячий теплоноситель попадает в прибор, а по нижней части той же подводки заметно охлаждённый возвращается в стояк или разводящий теплопровод. Поэтому авторы издания рекомендуют на нижней подводке к радиатору устанавливать дополнительно циркуляционный тормоз или специальную запорно-регулирующую арматуру (рис. 1.7 и 1.8).

а) б) в) г) д) е) ж)

Рис. 1.8. Схемы систем водяного отопления с радиаторами «PRADO»

У радиаторов «PRADO Classic» на нижних , выходных  подводках монтируются, запорные клапаны , в частности,  типа «PRADO» (прямой или угловой), клапаны фирм  «Данфосс», «HERZ Аrmaturen» или их аналоги других фирм. Такие клапаны позволяют отключать отопительные приборы для их демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы. Они могут быть укомплектованы спускным краном.

Присоединение теплопроводов к радиатору «PRADO Classic» может быть с одной стороны (одностороннее) или с противоположных сторон прибора (разностороннее).При длине радиатора 1400 мм и более (см. п. 1.14) рекомендуется применять разностороннюю, диагональную схему присоединения радиатора (рис. 1.9).

Рис.1.9

При соединении приборов на сцепках (рис. 1.8д) рекомендуется применять разностороннюю схему присоединения  теплопроводов. Для сцепок целесообразно использовать теплопроводы условным диаметром 20 мм.

При установке группы радиаторов на горизонтальной ветви следует учитывать, что суммарная нагрузка не должна превышать 5-8 кВт в зависимости от перепада давления теплоносителя в термостате и его шумовых характеристик.

Радиаторы «PRADO Classic» могут устанавливаться в горизонтальных системах отопления с нижним подсоединением к магистралям (рис. 1.8е, 1.8ж). В этом случае могут быть также использованы гарнитуры бокового подсоединения.

| 1.22. Для радиаторов «PRADO Universal» можно рекомендовать Н-образный запорно-присоедини-тельный клапан (рис. 1.10), который может быть использован как в двухтрубной, так и в однотрубной системе отопления при комплектации радиатора специальным терморегулятором низкого гидравлического сопротивления. Завод-изготовитель рекомендует узлы нижнего подключения «PRADO» различных модификаций, которые могут быть использованы как в двухтрубной, так и в однотрубной системе отопления. С помощью такого клапана можно отключить радиатор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Клапан может присоединяться к штуцерам радиатора с внутренней резьбой G ½ с помощью специальных переходных штуцеров G ¾ х G ½. Универсальные Н-образные клапаны или их аналоги поставляются с завода-изготовителя настроенными для применения в двухтрубной системе отопления, т.е. с закрытым встроенным байпасом. |  |
| --- | --- |
| Рис. 1.10. |  |

| 1.23. В случае размещения термостатов в нишах для отопительных приборов или перекрытия их декоративными экранами или занавесками , необходимо предусмотреть установку термостатического элемента с выносным датчиком (рис.1.11). На схеме 1.11а показан термостатический элемент с выносным датчиком и капиллярной трубкой, на схеме 1.11б – с выносной регулировкой и на схеме 1.11в – электронный термостатический элемент (термопривод). а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1.11 |  |  |
| Рис. 1.12. Схемы установки арматуры на двухтрубном (а) и однотрубном (б) стояках (установка термостатов показана условно) |  |  |

а)

б)

1.24. Для нормальной работы системы отопления стояки должны быть оснащены запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающей необходимые расходы теплоносителя по стоякам в течение всего отопительного периода и спуск воды из них при необходимости. Для этих целей могут быть использованы, например, регуляторы перепада давления (рис. 1.12 а) или расхода (рис. 1.12 б).

Обращаем внимание, что различные виды арматуры устанавливаются на подводках, стояках и магистралях только с учётом направления движения теплоносителя по стрелке (см. рис. 1.12б). Отметим, что на схемах рис. 1.12 положение термостатических элементов показано условно.

1.25. На рис. 1.13 показана схема поквартирной системы отопления с плинтусной разводкой теплопроводов. В отечественной практике используется также и лучевая разводка теплопроводов от общего для квартиры коллектора.

Для уменьшения бесполезных теплопотерь стояки размещаются вдоль внутренних стен здания, например, на лестничных клетках. Они подводят теплоноситель к поквартирным распределительным коллекторам. Для разводки обычно используют защищённые от наружной коррозии стальные или медные теплопроводы. Применяются также теплопроводы из термостойких полимеров, например, из полипропиленовых комбинированных труб со стабилизирующей алюминиевой оболочкой или из полиэтиленовых металлополимерных труб.

Разводящие теплопроводы, как правило, теплоизолированные, при лучевой схеме прокладывают в оболочках из гофрированных полимерных труб или термоизоляции толщиной не менее 9 мм и заливают цементом высоких марок с пластификатором с толщиной слоя цементного покрытия не менее 40 мм по специальной технологии по всей площади пола.

Рис. 1.13. Система отопления с периметральной разводкой теплопроводов по квартире

1.26. Стальные панельные радиаторы «PRADO» сертифицированы в системе добровольной сертификации «ГОСТ Р», действие которой распространено на всей территории Российской Федерации.

1.27. Сведения о стоимости радиаторов «PRADO» на отечественном рынке с учётом гибкой системы скидок заказчик может получить на заводе-изготовителе (реквизиты указаны в п. 1.1) или в его московском представительстве.

1.28. ОАО НИТИ «ПРОГРЕСС» постоянно работает над совершенствованием отопительных приборов «PRADO» и оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий и технологический регламент их изготовления в любое время без предварительного уведомления, если только они не меняют основных характеристик продукции.

1.29. ОАО НИТИ «ПРОГРЕСС» не несёт ответственности за какие-либо ошибки в каталогах, брошюрах или других печатных материалах, в которых заимствованы материалы настоящих рекомендаций без согласования с их разработчиками.

Таблица 1.4.  Номенклатура и технические характеристики

стальных панельных радиаторов «PRADO Classic» и

«PRADO Universal» высотой 300 мм

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номиналь ный тепловой поток Qну, Вт по DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-300-400 | 210 | 222 | 400 | 0,27 | 2,95 | 0,75 |
| 10-300-500 | 262 | 277 | 500 | 0,33 | 3,51 | 0,94 |
| 10-300-600 | 314 | 333 | 600 | 0,4 | 4,07 | 1,13 |
| 10-300-700 | 366 | 388 | 700 | 0,47 | 4,63 | 1,32 |
| 10-300-800 | 418 | 443 | 800 | 0,53 | 5,19 | 1,51 |
| 10-300-900 | 469 | 496 | 900 | 0,6 | 5,75 | 1,7 |
| 10-300-1000 | 521 | 552 | 1000 | 0,67 | 6,31 | 1,89 |
| 10-300-1100 | 573 | 607 | 1100 | 0,74 | 6,87 | 2,08 |
| 10-300-1200 | 625 | 662 | 1200 | 0,8 | 7,43 | 2,27 |
| 10-300-1300 | 677 | 718 | 1300 | 0,87 | 7,99 | 2,46 |
| 10-300-1400 | 729 | 772 | 1400 | 0,93 | 8,55 | 2,65 |
| 10-300-1500 | 781 | 827 | 1500 | 1,0 | 9,11 | 2,84 |
| 10-300-1600 | 833 | 882 | 1600 | 1,07 | 9,67 | 3,03 |
| 10-300-1700 | 886 | 939 | 1700 | 1,14 | 10,23 | 3,22 |
| 10-300-1800 | 938 | 994 | 1800 | 1,2 | 10,92 | 3,41 |
| 10-300-1900 | 990 | 1048 | 1900 | 1,27 | 11,48 | 3,6 |
| 10-300-2000 | 1042 | 1103 | 2000 | 1,34 | 12,04 | 3,79 |
| 10-300-2200 | 1144 | 1212 | 2200 | 1,47 | 13,16 | 4,17 |
| 10-300-2400 | 1247 | 1321 | 2400 | 1,6 | 14,28 | 4,55 |
| 10-300-2600 | 1350 | 1430 | 2600 | 1,74 | 15,40 | 4,93 |
| 10-300-2800 | 1452 | 1538 | 2800 | 1,87 | 16,52 | 5,31 |
| 10-300-3000 | 1555 | 1647 | 3000 | 2,0 | 17,64 | 5,69 |
| 11-300-400 | 299 | 336 | 400 | 0,72 | 4,05 | 0,75 |
| 11-300-500 | 376 | 423 | 500 | 0,89 | 4,83 | 0,94 |
| 11-300-600 | 453 | 509 | 600 | 1,06 | 5,61 | 1,13 |
| 11-300-700 | 530 | 595 | 700 | 1,24 | 6,39 | 1,32 |
| 11-300-800 | 607 | 682 | 800 | 1,41 | 7,17 | 1,51 |
| 11-300-900 | 684 | 769 | 900 | 1,58 | 7,95 | 1,7 |
| 11-300-1000 | 761 | 855 | 1000 | 1,76 | 8,73 | 1,89 |
| 11-300-1100 | 838 | 941 | 1100 | 1,94 | 9,51 | 2,08 |
| 11-300-1200 | 915 | 1028 | 1200 | 2,1 | 10,29 | 2,27 |
| 11-300-1300 | 992 | 1115 | 1300 | 2,28 | 11,07 | 2,46 |
| 11-300-1400 | 1069 | 1201 | 1400 | 2,45 | 11,85 | 2,65 |
| 11-300-1500 | 1146 | 1288 | 1500 | 2,62 | 12,63 | 2,84 |
| 11-300-1600 | 1223 | 1374 | 1600 | 2,8 | 13,41 | 3,03 |
| 11-300-1700 | 1300 | 1461 | 1700 | 2,97 | 14,19 | 3,22 |
| 11-300-1800 | 1377 | 1547 | 1800 | 3,14 | 15,07 | 3,41 |
| 11-300-1900 | 1453 | 1633 | 1900 | 3,32 | 15,85 | 3,6 |
| 11-300-2000 | 1530 | 1719 | 2000 | 3,49 | 16,63 | 3,79 |
| 11-300-2200 | 1682 | 1890 | 2200 | 3,84 | 18,19 | 4,17 |
| 11-300-2400 | 1833 | 2060 | 2400 | 4,18 | 19,75 | 4,55 |

Продолжение  таблицы 1.4

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номиналь ный тепловой поток Qну, Вт по DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-300-2600 | 1985 | 2230 | 2600 | 4,53 | 21,31 | 4,93 |
| 11-300-2800 | 2136 | 2400 | 2800 | 4,87 | 22,87 | 5,31 |
| 11-300-3000 | 2288 | 2571 | 3000 | 5,22 | 24,43 | 5,69 |
| 20-300-400 | 340 | 392 | 400 | 0,54 | 5,70 | 1,5 |
| 20-300-500 | 424 | 488 | 500 | 0,67 | 6,87 | 1,88 |
| 20-300-600 | 508 | 584 | 600 | 0,8 | 8,04 | 2,26 |
| 20-300-700 | 592 | 681 | 700 | 0,93 | 9,21 | 2,64 |
| 20-300-800 | 676 | 777 | 800 | 1,06 | 10,38 | 3,02 |
| 20-300-900 | 760 | 874 | 900 | 1,2 | 11,55 | 3,4 |
| 20-300-1000 | 844 | 971 | 1000 | 1,34 | 12,72 | 3,78 |
| 20-300-1100 | 928 | 1068 | 1100 | 1,47 | 13,89 | 4,16 |
| 20-300-1200 | 1013 | 1166 | 1200 | 1,6 | 15,19 | 4,54 |
| 20-300-1300 | 1097 | 1262 | 1300 | 1,74 | 16,36 | 4,92 |
| 20-300-1400 | 1182 | 1360 | 1400 | 1,87 | 17,53 | 5,3 |
| 20-300-1500 | 1266 | 1457 | 1500 | 2,0 | 18,70 | 5,68 |
| 20-300-1600 | 1351 | 1555 | 1600 | 2,14 | 19,94 | 6,06 |
| 20-300-1700 | 1435 | 1650 | 1700 | 2,27 | 21,11 | 6,44 |
| 20-300-1800 | 1520 | 1748 | 1800 | 2,4 | 22,36 | 6,82 |
| 20-300-1900 | 1604 | 1845 | 1900 | 2,54 | 23,53 | 7,2 |
| 20-300-2000 | 1688 | 1942 | 2000 | 2,68 | 24,70 | 7,58 |
| 20-300-2200 | 1854 | 2133 | 2200 | 2,94 | 27,04 | 8,34 |
| 20-300-2400 | 2020 | 2324 | 2400 | 3,2 | 29,38 | 9,1 |
| 20-300-2600 | 2187 | 2516 | 2600 | 3,48 | 31,72 | 9,86 |
| 20-300-2800 | 2353 | 2707 | 2800 | 3,74 | 34,06 | 10,62 |
| 20-300-3000 | 2519 | 2898 | 3000 | 4,0 | 36,40 | 11,38 |
| 21-300-400 | 452 | 468 | 400 | 0,99 | 6,38 | 1,5 |
| 21-300-500 | 568 | 588 | 500 | 1,22 | 7,72 | 1,88 |
| 21-300-600 | 685 | 709 | 600 | 1,46 | 9,06 | 2,26 |
| 21-300-700 | 801 | 829 | 700 | 1,71 | 10,40 | 2,64 |
| 21-300-800 | 917 | 949 | 800 | 1,94 | 11,74 | 3,02 |
| 21-300-900 | 1034 | 1070 | 900 | 2,18 | 13,08 | 3,4 |
| 21-300-1000 | 1150 | 1190 | 1000 | 2,43 | 14,42 | 3,78 |
| 21-300-1100 | 1266 | 1310 | 1100 | 2,68 | 15,76 | 4,16 |
| 21-300-1200 | 1383 | 1431 | 1200 | 2,9 | 17,23 | 4,54 |
| 21-300-1300 | 1499 | 1551 | 1300 | 3,15 | 18,57 | 4,92 |
| 21-300-1400 | 1616 | 1673 | 1400 | 3,38 | 19,91 | 5,3 |
| 21-300-1500 | 1732 | 1793 | 1500 | 3,62 | 21,25 | 5,68 |
| 21-300-1600 | 1848 | 1913 | 1600 | 3,87 | 22,66 | 6,06 |
| 21-300-1700 | 1965 | 2034 | 1700 | 4,11 | 24,00 | 6,44 |
| 21-300-1800 | 2081 | 2154 | 1800 | 4,34 | 25,42 | 6,82 |
| 21-300-1900 | 2198 | 2275 | 1900 | 4,59 | 26,76 | 7,2 |
| 21-300-2000 | 2314 | 2395 | 2000 | 4,83 | 28,10 | 7,58 |
| 21-300-2200 | 2546 | 2635 | 2200 | 5,31 | 30,78 | 8,34 |

Продолжение  таблицы 1.4

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номиналь ный тепловой поток Qну, Вт DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-300-2400 | 2778 | 2875 | 2400 | 5,78 | 33,46 | 9,1 |
| 21-300-2600 | 3009 | 3114 | 2600 | 6,27 | 36,14 | 9,86 |
| 21-300-2800 | 3241 | 3354 | 2800 | 6,74 | 38,82 | 10,62 |
| 21-300-3000 | 3473 | 3595 | 3000 | 7,22 | 41,50 | 11,38 |
| 22-300-400 | 540 | 588 | 400 | 1,44 | 7,43 | 1,5 |
| 22-300-500 | 682 | 743 | 500 | 1,78 | 8,96 | 1,88 |
| 22-300-600 | 823 | 896 | 600 | 2,12 | 10,49 | 2,26 |
| 22-300-700 | 965 | 1051 | 700 | 2,48 | 12,02 | 2,64 |
| 22-300-800 | 1107 | 1205 | 800 | 2,82 | 13,55 | 3,02 |
| 22-300-900 | 1248 | 1359 | 900 | 3,16 | 15,08 | 3,4 |
| 22-300-1000 | 1391 | 1515 | 1000 | 3,52 | 16,61 | 3,78 |
| 22-300-1100 | 1533 | 1670 | 1100 | 3,88 | 18,14 | 4,16 |
| 22-300-1200 | 1674 | 1823 | 1200 | 4,2 | 19,86 | 4,54 |
| 22-300-1300 | 1816 | 1978 | 1300 | 4,56 | 21,39 | 4,92 |
| 22-300-1400 | 1957 | 2131 | 1400 | 4,9 | 22,92 | 5,3 |
| 22-300-1500 | 2099 | 2286 | 1500 | 5,24 | 24,45 | 5,68 |
| 22-300-1600 | 2241 | 2440 | 1600 | 5,6 | 26,07 | 6,06 |
| 22-300-1700 | 2382 | 2594 | 1700 | 5,94 | 27,60 | 6,44 |
| 22-300-1800 | 2524 | 2749 | 1800 | 6,28 | 29,21 | 6,82 |
| 22-300-1900 | 2665 | 2903 | 1900 | 6,64 | 30,74 | 7,2 |
| 22-300-2000 | 2807 | 3057 | 2000 | 6,98 | 32,27 | 7,58 |
| 22-300-2200 | 3090 | 3365 | 2200 | 7,68 | 35,33 | 8,34 |
| 22-300-2400 | 3374 | 3674 | 2400 | 8,36 | 38,39 | 9,1 |
| 22-300-2600 | 3657 | 3982 | 2600 | 9,06 | 41,45 | 9,86 |
| 22-300-2800 | 3941 | 4292 | 2800 | 9,74 | 44,51 | 10,62 |
| 22-300-3000 | 4224 | 4600 | 3000 | 10,44 | 47,57 | 11,38 |
| 30-300-400 | 507 | 534 | 400 | 0,81 | 9,03 | 2,25 |
| 30-300-500 | 633 | 667 | 500 | 1,0 | 10,79 | 2,82 |
| 30-300-600 | 760 | 800 | 600 | 1,2 | 12,55 | 3,39 |
| 30-300-700 | 886 | 933 | 700 | 1,4 | 14,35 | 3,96 |
| 30-300-800 | 1013 | 1067 | 800 | 1,59 | 16,11 | 4,53 |
| 30-300-900 | 1140 | 1200 | 900 | 1,8 | 17,87 | 5,1 |
| 30-300-1000 | 1266 | 1333 | 1000 | 2,01 | 19,63 | 5,67 |
| 30-300-1100 | 1393 | 1466 | 1100 | 2,21 | 21,39 | 6,24 |
| 30-300-1200 | 1519 | 1599 | 1200 | 2,4 | 23,49 | 6,81 |
| 30-300-1300 | 1646 | 1732 | 1300 | 2,61 | 25,25 | 7,38 |
| 30-300-1400 | 1773 | 1866 | 1400 | 2,8 | 27,01 | 7,95 |
| 30-300-1500 | 1899 | 1999 | 1500 | 3,0 | 28,78 | 8,52 |
| 30-300-1600 | 2026 | 2133 | 1600 | 3,21 | 30,81 | 9,09 |
| 30-300-1700 | 2152 | 2265 | 1700 | 3,41 | 32,57 | 9,66 |
| 30-300-1800 | 2279 | 2399 | 1800 | 3,6 | 34,33 | 10,23 |
| 30-300-1900 | 2406 | 2533 | 1900 | 3,81 | 36,09 | 10,8 |
| 30-300-2000 | 2532 | 2665 | 2000 | 4,02 | 37,88 | 11,37 |
| 30-300-2200 | 2785 | 2932 | 2200 | 4,41 | 40,53 | 12,51 |

Продолжение  таблицы 1.4

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номиналь ный тепловой поток Qну, Вт по DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-300-2400 | 3038 | 3198 | 2400 | 4,8 | 44,00 | 13,65 |
| 30-300-2600 | 3292 | 3466 | 2600 | 5,22 | 47,44 | 14,79 |
| 30-300-2800 | 3545 | 3732 | 2800 | 5,61 | 50,89 | 15,93 |
| 30-300-3000 | 3798 | 3999 | 3000 | 6,0 | 54,36 | 17,07 |
| 33-300-400 | 761 | 838 | 400 | 2,16 | 11,24 | 2,25 |
| 33-300-500 | 961 | 1059 | 500 | 2,67 | 13,55 | 2,82 |
| 33-300-600 | 1161 | 1280 | 600 | 3,18 | 15,86 | 3,39 |
| 33-300-700 | 1361 | 1500 | 700 | 3,72 | 18,17 | 3,96 |
| 33-300-800 | 1562 | 1721 | 800 | 4,23 | 20,48 | 4,53 |
| 33-300-900 | 1762 | 1941 | 900 | 4,74 | 22,79 | 5,1 |
| 33-300-1000 | 1962 | 2163 | 1000 | 5,28 | 25,10 | 5,67 |
| 33-300-1100 | 2162 | 2383 | 1100 | 5,82 | 27,41 | 6,24 |
| 33-300-1200 | 2362 | 2603 | 1200 | 6,3 | 30,03 | 6,81 |
| 33-300-1300 | 2561 | 2822 | 1300 | 6,84 | 32,34 | 7,38 |
| 33-300-1400 | 2761 | 3042 | 1400 | 7,35 | 34,65 | 7,95 |
| 33-300-1500 | 2961 | 3263 | 1500 | 7,86 | 36,96 | 8,52 |
| 33-300-1600 | 3161 | 3484 | 1600 | 8,4 | 39,51 | 9,09 |
| 33-300-1700 | 3361 | 3704 | 1700 | 8,91 | 41,82 | 9,66 |
| 33-300-1800 | 3560 | 3923 | 1800 | 9,42 | 44,13 | 10,23 |
| 33-300-1900 | 3760 | 4143 | 1900 | 9,96 | 46,44 | 10,8 |
| 33-300-2000 | 3960 | 4364 | 2000 | 10,47 | 48,75 | 11,37 |
| 33-300-2200 | 4360 | 4805 | 2200 | 11,52 | 53,37 | 12,51 |
| 33-300-2400 | 4759 | 5244 | 2400 | 12,54 | 57,99 | 13,65 |
| 33-300-2600 | 5159 | 5685 | 2600 | 13,59 | 62,61 | 14,79 |
| 33-300-2800 | 5558 | 6125 | 2800 | 14,61 | 67,23 | 15,93 |
| 33-300-3000 | 5958 | 6566 | 3000 | 15,66 | 71,85 | 17,07 |

Таблица 1.5.  Номенклатура и технические характеристики

стальных панельных радиаторов «PRADO Classic» и

«PRADO Universal» высотой 500 мм

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-500-400 | 324 | 341 | 400 | 0,45 | 4,47 | 1,12 |
| 10-500-500 | 405 | 427 | 500 | 0,56 | 5,41 | 1,4 |
| 10-500-600 | 485 | 511 | 600 | 0,67 | 6,35 | 1,68 |
| 10-500-700 | 566 | 597 | 700 | 0,78 | 7,29 | 1,96 |
| 10-500-800 | 646 | 681 | 800 | 0,89 | 8,23 | 2,24 |
| 10-500-900 | 727 | 766 | 900 | 1,0 | 9,17 | 2,52 |
| 10-500-1000 | 807 | 851 | 1000 | 1,12 | 10,11 | 2,8 |
| 10-500-1100 | 888 | 936 | 1100 | 1,23 | 11,05 | 3,08 |
| 10-500-1200 | 968 | 1020 | 1200 | 1,34 | 11,99 | 3,36 |
| 10-500-1300 | 1049 | 1106 | 1300 | 1,45 | 12,93 | 3,64 |
| 10-500-1400 | 1129 | 1190 | 1400 | 1,56 | 13,87 | 3,92 |
| 10-500-1500 | 1210 | 1275 | 1500 | 1,67 | 14,81 | 4,2 |
| 10-500-1600 | 1291 | 1361 | 1600 | 1,78 | 15,75 | 4,48 |
| 10-500-1700 | 1371 | 1445 | 1700 | 1,89 | 16,69 | 4,76 |
| 10-500-1800 | 1452 | 1530 | 1800 | 2,0 | 17,76 | 5,04 |
| 10-500-1900 | 1532 | 1615 | 1900 | 2,12 | 18,70 | 5,32 |
| 10-500-2000 | 1613 | 1700 | 2000 | 2,24 | 19,64 | 5,6 |
| 10-500-2200 | 1774 | 1870 | 2200 | 2,46 | 21,52 | 6,16 |
| 10-500-2400 | 1935 | 2039 | 2400 | 2,69 | 23,40 | 6,72 |
| 10-500-2600 | 2097 | 2210 | 2600 | 2,91 | 25,28 | 7,28 |
| 10-500-2800 | 2258 | 2380 | 2800 | 3,14 | 27,16 | 7,84 |
| 10-500-3000 | 2419 | 2550 | 3000 | 3,36 | 29,04 | 8,4 |
| 11-500-400 | 474 | 534 | 400 | 1,24 | 6,35 | 1,12 |
| 11-500-500 | 597 | 673 | 500 | 1,55 | 7,66 | 1,4 |
| 11-500-600 | 720 | 811 | 600 | 1,86 | 8,97 | 1,68 |
| 11-500-700 | 843 | 950 | 700 | 2,17 | 10,28 | 1,96 |
| 11-500-800 | 965 | 1088 | 800 | 2,48 | 11,59 | 2,24 |
| 11-500-900 | 1088 | 1226 | 900 | 2,78 | 12,90 | 2,52 |
| 11-500-1000 | 1211 | 1365 | 1000 | 3,1 | 14,21 | 2,8 |
| 11-500-1100 | 1334 | 1503 | 1100 | 3,41 | 15,52 | 3,08 |
| 11-500-1200 | 1457 | 1642 | 1200 | 3,72 | 16,83 | 3,36 |
| 11-500-1300 | 1581 | 1782 | 1300 | 4,03 | 18,14 | 3,64 |
| 11-500-1400 | 1704 | 1920 | 1400 | 4,34 | 19,45 | 3,92 |
| 11-500-1500 | 1827 | 2059 | 1500 | 4,65 | 20,76 | 4,2 |
| 11-500-1600 | 1950 | 2198 | 1600 | 4,96 | 22,07 | 4,48 |
| 11-500-1700 | 2073 | 2336 | 1700 | 5,26 | 23,38 | 4,76 |
| 11-500-1800 | 2197 | 2476 | 1800 | 5,57 | 24,79 | 5,04 |
| 11-500-1900 | 2320 | 2615 | 1900 | 5,89 | 26,10 | 5,32 |
| 11-500-2000 | 2443 | 2753 | 2000 | 6,21 | 27,41 | 5,6 |
| 11-500-2200 | 2689 | 3031 | 2200 | 6,83 | 30,03 | 6,16 |
| 11-500-2400 | 2936 | 3309 | 2400 | 7,46 | 32,65 | 6,72 |

Продолжение  таблицы 1.5

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-500-2600 | 3182 | 3586 | 2600 | 8,07 | 35,27 | 7,28 |
| 11-500-2800 | 3429 | 3864 | 2800 | 8,7 | 37,89 | 7,84 |
| 11-500-3000 | 3674 | 4141 | 3000 | 9,32 | 40,51 | 8,4 |
| 20-500-400 | 525 | 564 | 400 | 0,9 | 8,92 | 2,25 |
| 20-500-500 | 655 | 704 | 500 | 1,12 | 10,85 | 2,82 |
| 20-500-600 | 786 | 844 | 600 | 1,34 | 12,78 | 3,38 |
| 20-500-700 | 916 | 984 | 700 | 1,56 | 14,71 | 3,94 |
| 20-500-800 | 1046 | 1124 | 800 | 1,78 | 16,64 | 4,5 |
| 20-500-900 | 1176 | 1263 | 900 | 2,0 | 18,57 | 5,07 |
| 20-500-1000 | 1307 | 1404 | 1000 | 2,24 | 20,50 | 5,63 |
| 20-500-1100 | 1438 | 1544 | 1100 | 2,46 | 22,43 | 6,19 |
| 20-500-1200 | 1568 | 1683 | 1200 | 2,68 | 24,49 | 6,76 |
| 20-500-1300 | 1699 | 1824 | 1300 | 2,9 | 26,42 | 7,32 |
| 20-500-1400 | 1830 | 1965 | 1400 | 3,12 | 28,35 | 7,88 |
| 20-500-1500 | 1960 | 2104 | 1500 | 3,34 | 30,28 | 8,44 |
| 20-500-1600 | 2091 | 2245 | 1600 | 3,56 | 32,28 | 9,01 |
| 20-500-1700 | 2222 | 2386 | 1700 | 3,78 | 34,21 | 9,58 |
| 20-500-1800 | 2353 | 2526 | 1800 | 4,0 | 36,22 | 10,14 |
| 20-500-1900 | 2483 | 2666 | 1900 | 4,24 | 38,15 | 10,7 |
| 20-500-2000 | 2614 | 2807 | 2000 | 4,48 | 40,08 | 11,27 |
| 20-500-2200 | 2875 | 3087 | 2200 | 4,96 | 43,94 | 12,39 |
| 20-500-2400 | 3137 | 3368 | 2400 | 5,38 | 47,80 | 13,52 |
| 20-500-2600 | 3398 | 3649 | 2600 | 5,82 | 51,66 | 14,64 |
| 20-500-2800 | 3660 | 3930 | 2800 | 6,28 | 55,52 | 15,77 |
| 20-500-3000 | 3921 | 4211 | 3000 | 6,72 | 59,38 | 16,9 |
| 21-500-400 | 692 | 716 | 400 | 1,69 | 10,20 | 2,25 |
| 21-500-500 | 870 | 900 | 500 | 2,11 | 12,45 | 2,82 |
| 21-500-600 | 1048 | 1085 | 600 | 2,53 | 14,70 | 3,38 |
| 21-500-700 | 1226 | 1269 | 700 | 2,95 | 16,95 | 3,94 |
| 21-500-800 | 1404 | 1453 | 800 | 3,37 | 19,20 | 4,5 |
| 21-500-900 | 1582 | 1637 | 900 | 3,78 | 21,45 | 5,07 |
| 21-500-1000 | 1760 | 1822 | 1000 | 4,22 | 23,70 | 5,63 |
| 21-500-1100 | 1939 | 2007 | 1100 | 4,64 | 25,95 | 6,19 |
| 21-500-1200 | 2117 | 2191 | 1200 | 5,06 | 28,33 | 6,76 |
| 21-500-1300 | 2296 | 2376 | 1300 | 5,48 | 30,58 | 7,32 |
| 21-500-1400 | 2474 | 2561 | 1400 | 5,9 | 32,83 | 7,88 |
| 21-500-1500 | 2653 | 2746 | 1500 | 6,32 | 35,08 | 8,44 |
| 21-500-1600 | 2832 | 2931 | 1600 | 6,74 | 37,40 | 9,01 |
| 21-500-1700 | 3010 | 3115 | 1700 | 7,15 | 39,65 | 9,58 |
| 21-500-1800 | 3189 | 3301 | 1800 | 7,57 | 41,98 | 10,14 |
| 21-500-1900 | 3367 | 3485 | 1900 | 8,01 | 44,23 | 10,7 |
| 21-500-2000 | 3546 | 3670 | 2000 | 8,45 | 46,48 | 11,27 |
| 21-500-2200 | 3903 | 4040 | 2200 | 9,29 | 50,98 | 12,39 |
| 21-500-2400 | 4261 | 4410 | 2400 | 10,15 | 55,48 | 13,52 |

Продолжение  таблицы 1.5

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-500-2600 | 4618 | 4780 | 2600 | 10,98 | 59,98 | 14,64 |
| 21-500-2800 | 4976 | 5150 | 2800 | 11,84 | 64,48 | 15,77 |
| 21-500-3000 | 5333 | 5520 | 3000 | 12,68 | 68,98 | 16,9 |
| 22-500-400 | 847 | 911 | 400 | 2,48 | 11,93 | 2,25 |
| 22-500-500 | 1069 | 1159 | 500 | 3,1 | 14,52 | 2,82 |
| 22-500-600 | 1290 | 1397 | 600 | 3,72 | 17,11 | 3,38 |
| 22-500-700 | 1512 | 1638 | 700 | 4,34 | 19,70 | 3,94 |
| 22-500-800 | 1734 | 1878 | 800 | 4,96 | 22,29 | 4,5 |
| 22-500-900 | 1956 | 2119 | 900 | 5,56 | 24,88 | 5,07 |
| 22-500-1000 | 2177 | 2359 | 1000 | 6,2 | 27,47 | 5,63 |
| 22-500-1100 | 2399 | 2599 | 1100 | 6,82 | 30,06 | 6,19 |
| 22-500-1200 | 2622 | 2841 | 1200 | 7,44 | 32,84 | 6,76 |
| 22-500-1300 | 2844 | 3081 | 1300 | 8,06 | 35,43 | 7,32 |
| 22-500-1400 | 3067 | 3322 | 1400 | 8,68 | 38,02 | 7,88 |
| 22-500-1500 | 3289 | 3563 | 1500 | 9,3 | 40,61 | 8,44 |
| 22-500-1600 | 3511 | 3803 | 1600 | 9,92 | 43,29 | 9,01 |
| 22-500-1700 | 3734 | 4045 | 1700 | 10,52 | 45,88 | 9,58 |
| 22-500-1800 | 3956 | 4286 | 1800 | 11,14 | 48,55 | 10,14 |
| 22-500-1900 | 4179 | 4527 | 1900 | 11,78 | 51,14 | 10,7 |
| 22-500-2000 | 4401 | 4768 | 2000 | 12,42 | 53,73 | 11,27 |
| 22-500-2200 | 4846 | 5250 | 2200 | 13,66 | 58,91 | 12,39 |
| 22-500-2400 | 5291 | 5731 | 2400 | 14,92 | 64,09 | 13,52 |
| 22-500-2600 | 5735 | 6213 | 2600 | 16,14 | 69,27 | 14,64 |
| 22-500-2800 | 6180 | 6695 | 2800 | 17,4 | 74,45 | 15,77 |
| 22-500-3000 | 6624 | 7176 | 3000 | 18,64 | 79,63 | 16,9 |
| 30-500-400 | 744 | 801 | 400 | 1,35 | 13,96 | 3,37 |
| 30-500-500 | 930 | 1003 | 500 | 1,68 | 16,86 | 4,21 |
| 30-500-600 | 1116 | 1204 | 600 | 2,01 | 19,76 | 5,05 |
| 30-500-700 | 1302 | 1404 | 700 | 2,34 | 22,67 | 5,89 |
| 30-500-800 | 1488 | 1605 | 800 | 2,67 | 25,54 | 6,74 |
| 30-500-900 | 1674 | 1806 | 900 | 3,00 | 28,44 | 7,58 |
| 30-500-1000 | 1860 | 2006 | 1000 | 3,36 | 31,34 | 8,42 |
| 30-500-1100 | 2046 | 2207 | 1100 | 3,69 | 34,24 | 9,26 |
| 30-500-1200 | 2232 | 2407 | 1200 | 4,02 | 37,42 | 10,11 |
| 30-500-1300 | 2418 | 2608 | 1300 | 4,35 | 40,32 | 10,95 |
| 30-500-1400 | 2604 | 2809 | 1400 | 4,68 | 43,22 | 11,80 |
| 30-500-1500 | 2790 | 3009 | 1500 | 5,01 | 46,13 | 12,64 |
| 30-500-1600 | 2976 | 3210 | 1600 | 5,34 | 49,27 | 13,48 |
| 30-500-1700 | 3162 | 3411 | 1700 | 5,67 | 52,14 | 14,32 |
| 30-500-1800 | 3348 | 3611 | 1800 | 6,00 | 55,04 | 15,17 |
| 30-500-1900 | 3534 | 3812 | 1900 | 6,36 | 57,94 | 16,01 |
| 30-500-2000 | 3720 | 4012 | 2000 | 6,72 | 60,84 | 16,85 |
| 30-500-2200 | 4092 | 4414 | 2200 | 7,42 | 65,74 | 18,54 |
| 30-500-2400 | 4464 | 4815 | 2400 | 8,07 | 71,46 | 20,22 |

Продолжение  таблицы 1.5

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-500-2600 | 4836 | 5216 | 2600 | 8,73 | 77,15 | 21,91 |
| 30-500-2800 | 5208 | 5617 | 2800 | 9,42 | 82,88 | 23,60 |
| 30-500-3000 | 5580 | 6019 | 3000 | 10,08 | 88,60 | 25,28 |
| 33-500-400 | 1197 | 1356 | 400 | 3,72 | 18,04 | 3,37 |
| 33-500-500 | 1510 | 1603 | 500 | 4,65 | 21,94 | 4,21 |
| 33-500-600 | 1823 | 1935 | 600 | 5,58 | 25,84 | 5,05 |
| 33-500-700 | 2136 | 2267 | 700 | 6,51 | 29,74 | 5,89 |
| 33-500-800 | 2450 | 2601 | 800 | 7,44 | 33,64 | 6,74 |
| 33-500-900 | 2763 | 2933 | 900 | 8,34 | 37,54 | 7,58 |
| 33-500-1000 | 3076 | 3266 | 1000 | 9,3 | 41,44 | 8,42 |
| 33-500-1100 | 3390 | 3598 | 1100 | 10,23 | 45,34 | 9,26 |
| 33-500-1200 | 3704 | 3932 | 1200 | 11,16 | 49,55 | 10,11 |
| 33-500-1300 | 4019 | 4266 | 1300 | 12,09 | 53,45 | 10,95 |
| 33-500-1400 | 4333 | 4600 | 1400 | 13,02 | 57,35 | 11,8 |
| 33-500-1500 | 4647 | 4933 | 1500 | 13,95 | 61,25 | 12,64 |
| 33-500-1600 | 4961 | 5267 | 1600 | 14,88 | 65,39 | 13,48 |
| 33-500-1700 | 5275 | 5600 | 1700 | 15,78 | 69,29 | 14,32 |
| 33-500-1800 | 5590 | 5934 | 1800 | 16,71 | 73,19 | 15,17 |
| 33-500-1900 | 5904 | 6267 | 1900 | 17,67 | 77,09 | 16,01 |
| 33-500-2000 | 6218 | 6600 | 2000 | 18,63 | 80,99 | 16,85 |
| 33-500-2200 | 6846 | 7267 | 2200 | 20,49 | 88,79 | 18,54 |
| 33-500-2400 | 7475 | 7935 | 2400 | 22,38 | 96,59 | 20,22 |
| 33-500-2600 | 8103 | 8602 | 2600 | 24,21 | 104,39 | 21,91 |
| 33-500-2800 | 8732 | 9269 | 2800 | 26,1 | 112,19 | 23,6 |
| 33-500-3000 | 9360 | 9936 | 3000 | 27,96 | 119,99 | 25,28 |

Примечания.

1. Номинальный тепловой поток, для наиболее распространенных  температурных режимов, приведен в приложении 4 и 5 настоящих рекомендаций. Для расчета теплового потока  радиатора Q, Вт, при условиях, отличных от нормальных (нормированных), мы рекомендуем использовать методику, описанную в главе 3. Для автоматизации процесса проектирования систем отопления мы рекомендуем применять программный продукт фирмы SANKOM «Prado C.O фирменная версия» (ссылка для скачивания http://ru.sankom.net/download/firm-versions), с его помощью  можно легко определить   тепловой поток радиатора Q, Вт, при условиях, отличных от нормальных (нормированных). Расчет так же можно произвести с помощью электронных таблиц, расположенных на нашем сайте http://www.radiator-prado.ru.

2. Номинальный тепловой поток, объём воды в радиаторе и его площадь наружной поверхности нагрева условно приняты одинаковыми для модификаций «PRADO Classic» и  «PRADO Universal» одного и того же типоразмера.

3. В графе «масса» приведены данные для радиаторов модели «PRADO Classic». Масса радиаторов модели «PRADO Universal» больше массы радиаторов «PRADO Classic» при высоте 300 мм  на 0,2±0,04 кг , при высоте 500 мм  на 0,3±0,07 кг

4. При изготовлении панелей из стального листа толщиной 1,4 мм  масса радиаторов без оребрения (тип 10 и 20) увеличивается в среднем на 16%, масса радиаторов с оребрением (тип 11, 21, 22 и 33) увеличивается в среднем на 12%.

Таблица 1.6.  Номенклатура и технические характеристики гигиенических

радиаторов «PRADO Classic Z» и «PRADO Universal Z» высотой 300 и 500 мм

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиаторы высотой 300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 20-300-400 Z | 364 | 420 | 400 | 0,54 | 5,16 | 1,5 |
| 20-300-500 Z | 454 | 523 | 500 | 0,67 | 6,28 | 1,88 |
| 20-300-600 Z | 545 | 627 | 600 | 0,80 | 7,40 | 2,26 |
| 20-300-700 Z | 630 | 725 | 700 | 0,93 | 8,52 | 2,64 |
| 20-300-800 Z | 727 | 836 | 800 | 1,06 | 9,64 | 3,02 |
| 20-300-900 Z | 818 | 941 | 900 | 1,20 | 10,76 | 3,4 |
| 20-300-1000 Z ZZZ Z | 909 | 1046 | 1000 | 1,34 | 11,88 | 3,78 |
| 20-300-1100 Z | 1000 | 1151 | 1100 | 1,47 | 13,00 | 4,16 |
| 20-300-1200 Z | 1091 | 1256 | 1200 | 1,60 | 14,25 | 4,54 |
| 20-300-1300 Z | 1182 | 1360 | 1300 | 1,74 | 15,37 | 4,92 |
| 20-300-1400 Z | 1273 | 1465 | 1400 | 1,87 | 16,49 | 5,3 |
| 20-300-1500 Z | 1364 | 1570 | 1500 | 2,0 | 17,61 | 5,68 |
| 20-300-1600 Z | 1454 | 1674 | 1600 | 2,14 | 18,80 | 6,06 |
| 20-300-1700 Z | 1545 | 1776 | 1700 | 2,27 | 19,92 | 6,44 |
| 20-300-1800 Z | 1636 | 1881 | 1800 | 2,40 | 21,12 | 6,82 |
| 20-300-1900 Z | 1727 | 1986 | 1900 | 2,54 | 22,24 | 7,2 |
| 20-300-2000 Z | 1818 | 2092 | 2000 | 2,68 | 23,36 | 7,58 |
| 20-300-2200 Z | 2000 | 2301 | 2200 | 2,94 | 25,23 | 8,34 |
| 20-300-2400 Z | 2182 | 2510 | 2400 | 3,20 | 27,44 | 9,1 |
| 20-300-2600 Z | 2363 | 2718 | 2600 | 3,48 | 29,64 | 9,86 |
| 20-300-2800 Z | 2545 | 2928 | 2800 | 3,74 | 31,85 | 10,62 |
| 20-300-3000 Z | 2727 | 3137 | 3000 | 4,0 | 34,06 | 11,38 |
| 30-300-400 Z | 517 | 545 | 400 | 0,81 | 8,05 | 2,25 |
| 30-300-500 Z | 646 | 681 | 500 | 1,0 | 9,7 | 2,82 |
| 30-300-600 Z | 775 | 816 | 600 | 1,2 | 11,35 | 3,39 |
| 30-300-700 Z | 904 | 952 | 700 | 1,4 | 13,04 | 3,96 |
| 30-300-800 Z | 1034 | 1089 | 800 | 1,59 | 14,69 | 4,53 |
| 30-300-900 Z | 1163 | 1224 | 900 | 1,8 | 16,34 | 5,1 |
| 30-300-1000 Z | 1292 | 1360 | 1000 | 2,01 | 17,99 | 5,67 |
| 30-300-1100 Z | 1421 | 1495 | 1100 | 2,21 | 19,64 | 6,24 |
| 30-300-1200 Z | 1550 | 1632 | 1200 | 2,4 | 21,63 | 6,81 |
| 30-300-1300 Z | 1680 | 1768 | 1300 | 2,61 | 23,28 | 7,38 |
| 30-300-1400 Z | 1809 | 1904 | 1400 | 2,8 | 24,93 | 7,95 |
| 30-300-1500 Z | 1938 | 2040 | 1500 | 3,0 | 26,59 | 8,52 |
| 30-300-1600 Z | 2067 | 2176 | 1600 | 3,21 | 28,51 | 9,09 |
| 30-300-1700 Z | 2196 | 2311 | 1700 | 3,41 | 30,16 | 9,66 |
| 30-300-1800 Z | 2326 | 2448 | 1800 | 3,6 | 31,81 | 10,23 |
| 30-300-1900 Z | 2455 | 2585 | 1900 | 3,81 | 33,46 | 10,8 |
| 30-300-2000 Z | 2584 | 2720 | 2000 | 4,02 | 35,14 | 11,37 |
| 30-300-2200 Z | 2842 | 2992 | 2200 | 4,41 | 37,57 | 12,51 |
| 30-300-2400 Z | 3101 | 3264 | 2400 | 4,80 | 40,82 | 13,65 |
| 30-300-2600 Z | 3359 | 3537 | 2600 | 5,22 | 44,04 | 14,79 |
| 30-300-2800 Z | 3618 | 3809 | 2800 | 5,61 | 47,27 | 15,93 |
| 30-300-3000 Z | 3876 | 4081 | 3000 | 6,0 | 50,52 | 17,07 |

Продолжение  таблицы 1.6

| Условное обозначение радиатора | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по DIN-EN 442-2 95/85/20 | Длина радиатора L, мм | Площадь наружной поверхности нагрева F, м2 | Масса радиатора без кронштейнов, справочная, кг | Объём воды в радиаторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиаторы высотой 500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 20-500-400 Z | 535 | 575 | 400 | 0,9 | 8,18 | 2,25 |
| 20-500-500 Z | 668 | 718 | 500 | 1,12 | 10,06 | 2,82 |
| 20-500-600 Z | 802 | 861 | 600 | 1,34 | 11,94 | 3,38 |
| 20-500-700 Z | 936 | 1005 | 700 | 1,56 | 13,82 | 3,94 |
| 20-500-800 Z | 1070 | 1150 | 800 | 1,78 | 15,70 | 4,5 |
| 20-500-900 Z | 1203 | 1292 | 900 | 2,0 | 17,58 | 5,07 |
| 20-500-1000 Z | 1337 | 1436 | 1000 | 2,24 | 19,46 | 5,63 |
| 20-500-1100 Z | 1471 | 1579 | 1100 | 2,46 | 21,34 | 6,19 |
| 20-500-1200 Z | 1604 | 1722 | 1200 | 2,68 | 23,35 | 6,76 |
| 20-500-1300 Z | 1738 | 1866 | 1300 | 2,9 | 25,23 | 7,32 |
| 20-500-1400 Z | 1872 | 2010 | 1400 | 3,12 | 27,11 | 7,88 |
| 20-500-1500 Z | 2006 | 2153 | 1500 | 3,34 | 28,99 | 8,44 |
| 20-500-1600 Z | 2139 | 2297 | 1600 | 3,56 | 30,94 | 9,01 |
| 20-500-1700 Z | 2273 | 2441 | 1700 | 3,78 | 32,82 | 9,58 |
| 20-500-1800 Z | 2407 | 2584 | 1800 | 4,0 | 34,78 | 10,14 |
| 20-500-1900 Z | 2540 | 2727 | 1900 | 4,24 | 36,66 | 10,7 |
| 20-500-2000 Z | 2674 | 2871 | 2000 | 4,48 | 38,54 | 11,27 |
| 20-500-2200 Z | 2941 | 3158 | 2200 | 4,96 | 41,93 | 12,39 |
| 20-500-2400 Z | 3209 | 3445 | 2400 | 5,38 | 45,66 | 13,52 |
| 20-500-2600 Z | 3476 | 3733 | 2600 | 5,82 | 49,38 | 14,64 |
| 20-500-2800 Z | 3744 | 4020 | 2800 | 6,28 | 53,11 | 15,77 |
| 20-500-3000 Z | 4011 | 4308 | 3000 | 6,72 | 56,84 | 16,9 |
| 30-500-400 Z | 760 | 818 | 400 | 1,35 | 12,62 | 3,37 |
| 30-500-500 Z | 950 | 1025 | 500 | 1,68 | 15,41 | 4,21 |
| 30-500-600 Z | 1140 | 1230 | 600 | 2,01 | 18,20 | 5,05 |
| 30-500-700 Z | 1330 | 1434 | 700 | 2,34 | 21,00 | 5,89 |
| 30-500-800 Z | 1520 | 1640 | 800 | 2,67 | 23,76 | 6,74 |
| 30-500-900 Z | 1710 | 1845 | 900 | 3,00 | 26,55 | 7,58 |
| 30-500-1000 Z | 1900 | 2049 | 1000 | 3,36 | 29,34 | 8,42 |
| 30-500-1100 Z | 2090 | 2254 | 1100 | 3,69 | 32,13 | 9,26 |
| 30-500-1200 Z | 2280 | 2459 | 1200 | 4,02 | 35,20 | 10,11 |
| 30-500-1300 Z | 2470 | 2664 | 1300 | 4,35 | 37,99 | 10,95 |
| 30-500-1400 Z | 2660 | 2869 | 1400 | 4,68 | 40,78 | 11,80 |
| 30-500-1500 Z | 2850 | 3074 | 1500 | 5,01 | 43,58 | 12,64 |
| 30-500-1600 Z | 3040 | 3279 | 1600 | 5,34 | 46,61 | 13,48 |
| 30-500-1700 Z | 3230 | 3484 | 1700 | 5,67 | 49,37 | 14,32 |
| 30-500-1800 Z | 3420 | 3689 | 1800 | 6,00 | 52,16 | 15,17 |
| 30-500-1900 Z | 3610 | 3894 | 1900 | 6,36 | 54,95 | 16,01 |
| 30-500-2000 Z | 3800 | 4098 | 2000 | 6,72 | 57,74 | 16,85 |
| 30-500-2200 Z | 4180 | 4509 | 2200 | 7,42 | 62,42 | 18,54 |
| 30-500-2400 Z | 4560 | 4919 | 2400 | 8,07 | 67,92 | 20,22 |
| 30-500-2600 Z | 4940 | 5328 | 2600 | 8,73 | 73,39 | 21,91 |
| 30-500-2800 Z | 5320 | 5738 | 2800 | 9,42 | 78,90 | 23,60 |
| 30-500-3000 Z | 5700 | 6148 | 3000 | 10,08 | 84,40 | 25,28 |

2. Гидравлический расчёт

2.1. Гидравлический расчёт проводится по существующим методикам с применением основных расчётных зависимостей, изложенных в специальной справочно-информационной литературе [9] и [10], с учётом данных, приведённых в настоящих рекомендациях.

2.2. При гидравлическом расчёте теплопроводов потери давления на  трение и преодоление местных  сопротивлений следует определять по методу «характеристик сопротивления»

ΔР = S · М2 					(2.1)

или  по методу «удельных линейных потерь давления»

ΔР = R L + Z, 					(2.2)

где ΔР - потери давления на трение и преодоление местных сопротивлений, Па;

S=А ζ´ -  характеристика сопротивления участка теплопроводов, равная потере давления в нём при расходе теплоносителя 1 кг/с,  Па/(кг/с)2;

А  -  удельное скоростное давление в теплопроводах при расходе теплоносителя 1 кг/с , Па/(кг/с)2 (принимается по приложению 2);

ζ´= (λdвн)⋅L+Σζ - приведённый коэффициент сопротивления рассчитываемого участка теплопровода;

λ -  коэффициент трения;

dвн-  внутренний диаметр теплопровода, м;

λdвн- приведённый коэффициент гидравлического трения, 1/м (для стальных теплопроводов см. приложение 2);

L -  длина рассчитываемого участка теплопровода, м;

Σζ-  сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассчитываемом участке сети;

M  -  массный расход теплоносителя, кг/с;

R  -  удельная линейная потеря давления на 1 м трубы, Па/м;

Z  -  местные потери давления на участке, Па .

2.3. Гидравлические характеристики радиаторов «PRADO»  определены при подводках условным диаметром 15 мм.

Гидравлические испытания проведены согласно методике НИИсантехники [11]. Она позволяет определять значения приведённых коэффициентов местного сопротивления ζну и характеристик сопротивления Sну при нормальных условиях (при расходе воды через прибор 0,1 кг/с или 360 кг/ч) после периода эксплуатации, в течение которого коэффициенты трения мерных участков  стальных  новых труб на подводках к испытываемым отопительным приборам достигают значений, соответствующих коэффициенту трения стальных труб с эквивалентной шероховатостью 0,2 мм, принятой в качестве расчётной для стальных теплопроводов отечественных систем отопления.

Согласно эксплуатационным испытаниям ряда радиаторов и конвекторов, проведённым ООО «Витатерм», гидравлические показатели отопительных приборов, определённые по упомянутой методике [11], в среднем соответствуют трёхлетнему сроку  работы приборов в отечественных системах отопления.

2.4. В табл. 2.1 приведены гидравлические характеристики радиаторов «PRADO Classic»  при нормативном расходе горячей воды через прибор Мпр= 0,1 кг/с (360 кг/ч), характерном для однотрубных систем отопления при проходе всей воды через прибор, а также при расходе 0,02 кг/с (72 кг/ч), характерном для двухтрубных систем отопления и однотрубных с замыкающим участком и термостатом на подводке. При необходимости с допустимой для практических расчётов погрешностью данные таблицы 2.1 могут быть интерполированы для других расходов теплоносителя.

- Таблица 2.1. Усреднённые значения гидравлических характеристик

стальных панельных радиаторов «PRADO Classic»  при условном

диаметре подводящих теплопроводов 15 мм

| Типы радиаторов | Коэффициент местного сопротивления ζ при расходе теплоносителя через прибор Мпр |  | Характеристика сопротивления S·10-4, Па/(кг/с)2, при расходе теплоносителя через прибор Мпр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 72 кг/ч | 360 кг/ч | 72 кг/ч | 360 кг/ч |
| 10, 11 | 26 | 22,5 | 35,6 | 30,8 |
| 20, 21 и 22 | 13 | 11,5 | 17,8 | 15,8 |
| 30, 33 | 12 | 11 | 16,4 | 15,1 |

2.5. Для ручного регулирования теплового потока радиаторов «PRADO Classic» используют краны по ГОСТ 10944-97, краны для ручной регулировки «PRADO», фирм «Данфосс», «HERZ Аrmaturen» или их аналоги других фирм.

2.6. Для автоматического регулирования теплового потока радиаторов «PRADO Classic», устанавливаемых в двухтрубных насосных системах, изготовитель рекомендует применять монтируемые на подводках к прибору терморегуляторы  «PRADO» PR 300115  (прямой), PR 300215  (угловой) и PR 300315  (аксиальный), оснащаемые термостатическими элементами  «PRADO» PR 700100, а также терморегуляторы фирм «Данфосс», «HERZ Аrmaturen» или их аналоги других фирм.

Усреднённые значения коэффициентов местного сопротивления ζ и расходных коэффициентов Кv [(м3/ч)·бар-1/2] для терморегулятора «PRADO» PR прямого и углового исполнений приведены в табл. 2.2. Гидравлические характеристики получены при настройке терморегулятора на режим 2К и расчётном подъёме штока клапана Хр=0,44 мм в зависимости от позиции монтажной преднастройки при условном диаметре подводок 15 мм.

Таблица 2.2. Усреднённые гидравлические характеристики прямых

и угловых терморегуляторов «PRADO» PR

| Позиция монтажной настройки | Прямой клапан «PRADO» PR 300115 |  | Угловой клапан «PRADO» PR 300215 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ζ | Кv, (м3/ч)·бар-1/2 | ζ | Кv, (м3/ч)·бар-1/2 |
| Клапан полностью открыт | 100 | 0,99 | 53 | 1,37 |
| 6 | 376 | 0,525 | 360 | 0,52 |
| 5 | 460 | 0,464 | 439 | 0,49 |
| 4 | 934 | 0,327 | 670 | 0,39 |
| 3 | 1370 | 0,27 | 990 | 0,302 |
| 2 | 3640 | 0,165 | 2850 | 0,188 |
| 1 | 6140 | 0,129 | 4680 | 0,143 |

В табл. 2.3  приведены значения коэффициентов местного сопротивления ζ, характеристик сопротивления S и расходных коэффициентов Кv для радиаторов «PRADO Universal» с фирменным клапаном «PRADO» PR 301115 и термостатическим элементом «PRADO» PR 700100 при расчётном подъёме штока Хр=0,44 мм, настройке на режим 2К (2оС) и условном диаметре подводок 15 мм.

- Таблица 2.3. Усреднённые значения коэффициентов местного сопротивления ζ,

- характеристик сопротивления S и расходных коэффициентов Кv панельных

- радиаторов «PRADO Universal» со встроенными терморегуляторами «PRADO»

- для двухтрубных систем отопления с условным диаметром подводок 15 мм

| Позиция монтажной настройки встроенного термостата на режим 2К | Значения гидравлических характеристик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ζ для типов радиаторов |  | S·10-4, Па/(кг/с)2, для типов радиаторов |  | Кv, (м3/ч)·бар-1/2, для типов радиаторов |  |
|  | 10, 11 | 20, 21, 22, 30, 33 | 10, 11 | 20, 21, 22, 30, 33 | 10, 11 | 20, 21, 22, 30, 33 |
| Клапан полностью открыт | 100 | 90 | 137 | 123 | 0,986 | 1,04 |
| 6 | 370 | 344 | 411 | 471 | 0,513 | 0,54 |
| 5 | 450 | 426 | 616 | 584 | 0,465 | 0,48 |
| 4 | 765 | 742 | 1048 | 1016 | 0,357 | 0,36 |
| 3 | 1320 | 1285 | 1808 | 1760 | 0,27 | 0,28 |
| 2 | 8150 | 8000 | 11166 | 10960 | 0,109 | 0,11 |
| 1 | 37200 | 36600 | 50964 | 50142 | 0,051 | 0,052 |

Гидравлические характеристики определены ООО «Витатерм» и усреднены для расходов теплоносителя 60-100 кг/ч и его температур 50-100оС. При этих условиях зависимость ζ от Kv определяется соотношением ζ=97,3/Kv2.

2.7. Для однотрубных систем отопления можно рекомендовать для установки на подводках к радиаторам «PRADO Classic» специальные терморегуляторы уменьшенного гидравлического сопротивления RА-G фирмы «Данфосс» (рис. 2.1) или аналоги других фирм.

Представленные на рис. 2.1 наклонные линии характеризуют гидравлические характеристики терморегуляторов для однотрубных систем отопления RА-G фирмы «Данфосс» при установке на подводках в режиме настройки на 0,5К (0,5°С) и на 2К (2°С). Отметим, что, как правило, терморегуляторы условным диаметром 25 мм на подводках к панельным радиаторам не применяются.

В однотрубных системах отопления с радиаторами «PRADO Classic» целесообразно применять трёхходовые терморегуляторы, обеспечивающие удобное подключение к прибору и монтаж замыкающего участка. Гидравлические характеристики таких радиаторных узлов с трёхходовыми терморегуляторами определяют перепад давлений между подводящим и обратным патрубками у замыкающего участка, зависят от настройки на коэффициент затекания,  расхода теплоносителя в стояке и от гидравлических характеристик отопительных приборов.

Использование трёхходовых терморегуляторов в однотрубных системах отопления обеспечивает более высокие значения коэффициента затекания, чем при использовании терморегуляторов пониженного сопротивления, монтируемых на подводках к приборам.

Рис. 2.1. Гидравлические характеристики терморегуляторов пониженного сопротивления фирмы «Данфосс» RA-G при настройке на режимы 0,5К (слева) и 2К (справа)

Представленные в табл. 2.3 значения расходных коэффициентов Кv [(м3/ч)·бар-1/2] характеризуют расход воды через терморегулятор при перепаде давления в нём ΔР =1 бар = 100 кПа. Для однотрубных систем отопления рекомендуется применять терморегуляторы с Кv ≥ 1,2 [12].

При определении  Кv в первом приближении принимали, что 1м3 воды характеризуется массой в 1 тонну. В общем случае более корректно вместо  Кv принимать обозначение КM с размерностью [(т/ч)·бар-1/2].

В случае донного подключения радиаторов, как, в частности, показано на    рис. 1.8, следует дополнительно учитывать гидравлические характеристики присоединительной гарнитуры.

2.8. Значения удельных скоростных давлений и приведённых коэффициентов гидравлического трения для стальных теплопроводов систем отопления принимаются по приложению 1, для медных труб - по приложению 2.

Гидравлические характеристики комбинированных полипропиленовых труб приведены в ТР 125-02 [13], для металлополимерных труб аналогичные данные имеются в [14], а также в  фирмах, поставляющих металлополимерные теплопроводы.

2.9. Значения коэффициентов местного сопротивления конструктивных элементов систем водяного отопления принимаются по «Справочнику проектировщика», ч. 1 «Отопление» [9].

2.10. Гидравлические характеристики отопительного прибора и подводящих теплопроводов с регулирующей арматурой в однотрубных системах отопления с замыкающими участками определяют коэффициент затекания αпр, характеризующий долю теплоносителя, проходящего через прибор, от общего его расхода в подводке к радиаторному узлу. Таким образом, в однотрубных системах отопления расход воды через прибор Мпр, кг/с, определяется зависимостью

Мпр=αпрМст ,				      (2.3)

где αпр - коэффициент затекания воды в прибор;

Мст - массный расход теплоносителя по  стояку однотрубной  системы  отопления при одностороннем подключении радиаторного узла, кг/с.

Для радиаторов «PRADO Classic» при одностороннем боковом подсоединении теплопроводов и характерном для панельных радиаторов сочетании условных диаметров труб стояков (dст), смещённых замыкающих участков (dзу) и подводок (dп) 15х15х15 (мм) в однотрубных системах отопления впредь до уточнения при использовании терморегулятора RA-G15 можно принимать αпр = 0,21  для радиаторов типа 10 и 11 и αпр = 0,23 для радиаторов других типов.

При определении коэффициента затекания гидравлические характеристики угловых и прямых (проходных) терморегуляторов приняты одинаковыми.

Значения αпр при установке терморегуляторов определены  при настройке их на режим 2К (2оС) и расходах теплоносителя в стояке 240-540 кг/ч.

2.11. Исследования, проведённые ООО «Витатерм», показали возможность применения радиаторов «PRADO» в системах отопления, заполненных низкозамерзающим теплоносителем. Производительность насосов для систем отопления, заполняемых антифризом на этиленгликолевой основе, необходимо увеличивать на 10% и их напор на 50%, а при использовании антифриза на пропиленгликолевой основе соответственно на 15% и 60%. Это связано с существенным различием теплофизических свойств антифризов и воды.

3. Тепловой расчёт

3.1.  Тепловой расчёт проводится по существующим методикам с применением  основных расчётных зависимостей, изложенных в специальной справочно-информационной литературе [8], [9], [10], с учётом данных, приведённых в настоящих  рекомендациях.

3.2. При нахождении общего расхода воды в системе отопления её расход, определённый исходя из общих теплопотерь здания, увеличивается пропорционально поправочным коэффициентам. Первый из них 1 зависит от номенклатурного шага радиатора и принимается в зависимости от типа радиатора по табл. 3.1, а второй - 2 определяется долей увеличения теплопотерь через зарадиаторный  участок и принимается в зависимости от типа наружного ограждения также согласно данным табл. 3.1.

При нахождении значений 1 учитывали номенклатурный шаг типоразмеров радиаторов, наиболее распространённых в системах отопления жилых зданий. По нашим данным это приборы с длиной до 1400 мм включительно. Доля панельных радиаторов с длиной более 1400 мм сравнительно невелика, поэтому при нахождении 1 номенклатурный шаг длинных радиаторов не учитывался. При использовании теплоизолированных защитных экранов  можно принимать  β2=1.

Таблица 3.1.  Значения поправочных коэффициентов  1 и 2

| Тип радиатора | Высота радиа-тора, мм | 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При установке у наружной стены | При установке у наружного остекления |
| 10 | 300 | 1,005 | 1,04 | 1,1 |
| 10 | 500 | 1,01 |  |  |
| 11, 20, 20Z | 300 | 1,02 |  |  |
| 11, 20, 20Z | 500 | 1,027 | 1,03 | 1,08 |
| 21 | 300 | 1,035 | 1,02 | 1,06 |
|  | 500 | 1,05 |  |  |
| 22 | 300 | 1,08 | 1,015 | 1,04 |
|  | 500 | 1,09 |  |  |
| 30Z | 300 | 1,035 | 1,02 | 1,06 |
| 30Z | 500 | 1,15 |  |  |
| 30 | 500 | 1,035 | 1,015 | 1,05 |
| 33 | 300 | 1,15 | 1,01 | 1,02 |

Увеличение теплопотерь через зарадиаторные участки наружных ограждений не требует увеличения площади теплопередающей поверхности и, соответственно, номинального (нормативного) теплового потока при подборе радиатора, поскольку тепловой поток от прибора возрастает практически на столько же, на сколько возрастают теплопотери.

При введении поправочных коэффициентов 1 и   2  на общий расход теплоносителя в системе отопления можно в первом приближении не учитывать дополнительный расход теплоносителя по стоякам  или ветвям к радиаторам, полагая, что с допустимой для практических расчётов погрешностью увеличение расхода по всем стоякам (ветвям) пропорционально увеличению их нагрузок.

3.3. При подборе радиаторов, оснащённых термостатами, для минимизации риска разбалансировки  системы отопления в период эксплуатации и во избежание нарушения Закона о защите прав потребителя, а также согласно европейским стандартам теплопотери, определённые по российским методикам [9], [10], следует увеличивать в 1,15 раза для жилых помещений, в которых устанавливаются радиаторы с  автоматическими терморегуляторами [4], [15], [16].

3.4. Тепловой поток радиатора Q, Вт, при условиях, отличных от нормальных (нормированных), определяется по формуле

Q=QalignlнуΘ/701+n⋅с⋅Мпр/0,1m⋅b⋅р=Qну⋅ϕ1⋅с⋅ϕ2⋅b⋅р=

=Кну⋅70⋅F⋅ϕ1⋅с⋅ϕ2⋅b⋅р ,                                                     (3.1)

где Qну  - номинальный тепловой поток  радиатора при нормальных условиях (принимается по табл. 1.4-1.6),  Вт;

Θ -  фактический температурный напор, оС, определяемый по формуле

Θ=tн+tк2−tп=tн−Δtпр2−tп , 		                   (3.2)

здесь

tн и tк - соответственно начальная и конечная температуры теплоносителя (на входе и выходе) в отопительном приборе, оС;

tп - расчётная температура помещения, принимаемая равной расчётной температуре воздуха в отапливаемом помещении tв, оС;

Δtпр- перепад температур теплоносителя между входом и выходом отопительного прибора, оС;

70  -  нормированный температурный напор,  оС;

с - поправочный коэффициент, с помощью которого учитывается влияние схемы движения теплоносителя на тепловой поток и коэффициент теплопередачи прибора при нормированных температурном напоре, расходе теплоносителя и атмосферном  давлении (принимается по табл. 3.2);

n и m - эмпирические показатели степени соответственно при относительных температурном напоре и расходе теплоносителя (принимаются по таб. 3.2);

Мпр - фактический массный расход теплоносителя через отопительный прибор, кг/с;

0,1 - нормированный массный расход теплоносителя через отопительный прибор,  кг/с;

b -  безразмерный поправочный коэффициент на расчётное атмосферное давление (принимается по табл. 3.3);

р - безразмерный поправочный коэффициент, с помощью которого учитывается специфика зависимости теплового потока и коэффициента теплопередачи панельного радиатора от его длины при движении теплоносителя по схеме «снизу-вверх» (принимается по табл. 3.4); при движении теплоносителя по схемам «сверху-вниз» и «снизу-вниз» р=1;

ϕ1=Θ/701+n- безразмерный поправочный коэффициент, с помощью которого учитывается изменение теплового потока отопительных приборов при отличии  расчётного температурного напора от нормального (принимается по табл. 3.5-3.7);

ϕ2=Мпр/0,1m- безразмерный поправочный коэффициент, с помощью которого учитывается  изменение теплового потока отопительного прибора при отличии расчётного массного расхода теплоносителя через прибор от нормального с учётом схемы движения теплоносителя (принимается по табл. 3.8);

Кну  - коэффициент теплопередачи радиатора при нормальных условиях, определяемый по формуле

Кну=QнуF⋅70 ,  Вт/(м2 · оС)  ,                                  (3.3)

F – площадь наружной теплоотдающей поверхности радиатора, м2 (принимается по табл. 1.4-1.6).

3.5. Коэффициент теплопередачи радиатора К, Вт/(м2 · оС), при условиях, отличных от нормальных, определяется по формуле

К=Кну⋅Θ/70n⋅c⋅Мпр/0,1m⋅b⋅p=Кну⋅Θ/70n⋅с⋅ϕ2⋅b⋅p.      (3.4)

3.6. Согласно результатам тепловых испытаний различных образцов радиаторов «PRADO» значения показателей степени n и m  и коэффициента c зависят не только от исследованных диапазонов изменения  и Мпр, но также от высоты, глубины и длины прибора. Для упрощения инженерных расчётов без внесения заметной погрешности значения этих показателей, по возможности, были усреднены для указанных в табл. 3.2 пределов значений Мпр. При движении воды в приборе по схеме «снизу-вверх» в ходе исследования было установлено, что теплоноситель движется по этой схеме лишь по двум - четырём вертикальным каналам (в зависимости от числа рядов панелей по глубине прибора), ближайшим к подводящим боковым теплопроводам, а по остальным по схеме «сверху-вниз», причём с заметно меньшим расходом  теплоносителя и, как следствие, с меньшей средней температурой воды. В результате такого распределения потоков теплоносителя у коротких приборов снижение теплоотдачи менее заметно, чем у длинных. Для учёта этого обстоятельства при определении теплоотдачи радиаторов с боковыми подводящими теплопроводами, теплоноситель в которых движется по схеме «снизу-вверх», следует учитывать поправочный коэффициент р, приведённый в табл. 3.4.

3.7. Полезный тепловой поток теплопроводов принимается обычно равным 50-90%  от общей теплоотдачи труб при прокладке их у наружных стен и достигает 100% при расположении стояков у внутренних перегородок. Тепловой поток 1 м открыто проложенных вертикальных и горизонтальных гладких металлических труб, окрашенных масляной краской, определяется по приложению 3.

3.8. При использовании антифриза на этиленгликолевой основе необходимая площадь поверхности нагрева отопительных приборов должна быть увеличена в среднем в 1,1 раза по сравнению с рассчитанной при теплоносителе воде. При использовании антифриза на основе пропиленгликоля площадь поверхности нагрева должна быть увеличена в среднем в 1,3 раза.

Таблица 3.2.  Усреднённые значения показателей степени n  и  m  и коэффициента с  при различных схемах движения теплоносителя в радиаторах и расходе

теплоносителя через прибор 0,015-0,15 кг/с (54-540 кг/ч)

| Схема движения теплоносителя | Тип радиатора | n | c | m | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сверху-вниз | 10-300, 10-500, 11-300 | 0,26 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11-500 | 0,3 | 1 | 0 | 1 |
|  | 20-300, 20-500 20Z-300, 20Z-500 | 0,28 | 1 | 0 | 1 |
|  | 21-300, 21-500 22-300, 22-500 30-500, 30Z-500 33-300, 33-500 | 0,3 | 1 | 0 | 1 |
| Снизу-вверх | 10-300, 10-500 | 0,3 | 0,7 | 0,05 | См. табл. 3.4 |
|  | 11-300 | 0,3 | 0,8 | 0,05 |  |
|  | 11-500, 20-300, 20-500 20Z-300, 20Z-500 | 0,3 | 0,76 | 0,05 |  |
|  | 21-300 | 0,32 | 0,8 | 0,08 |  |
|  | 21-500 |  | 0,76 |  |  |
|  | 22-300 | 0,32 | 0,78 | 0,08 |  |
|  | 22-500 |  | 0,76 |  |  |
|  | 30-500, 30Z-500 | 0,32 | 0,76 | 0,05 |  |
|  | 33-300 | 0,32 | 0,8 | 0,08 |  |
|  | 33-500 |  | 0,76 |  |  |
| Снизу-вниз | 10-300, 10-500 | 0,26 | 0,97 | 0 | 1 |
|  | Все остальные | 0,28 | 0,96 | 0 | 1 |

Таблица 3.3.  Значения поправочного коэффициента b

| Типы радиаторов | b при атмосферном давлении, гПа (мм рт. ст.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 933 (700) | 947 (710) | 960 (720) | 973 (730) | 987 (740) | 1000 (750) | 1013,3 (760) | 1040 (780) |
| 10 | 0,973 | 0,977 | 0,982 | 0,986 | 0,99 | 0,995 | 1 | 1,009 |
| 11, 20, 20Z | 0,968 | 0,973 | 0,978 | 0,984 | 0,989 | 0,995 | 1 | 1,01 |
| 21, 22 | 0,963 | 0,969 | 0,975 | 0,981 | 0,987 | 0,994 | 1 | 1,012 |
| 30, 30Z | 0,962 | 0,968 | 0,974 | 0,98 | 0,986 | 0,994 | 1 | 1,013 |
| 33 | 0,961 | 0,967 | 0,973 | 0,98 | 0,986 | 0,993 | 1 | 1,013 |

Таблица 3.4. Значения поправочного коэффициента р

| Тип радиатора | Значения р при длине радиатора L (мм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400, 500 | 600, 700 | 800, 900 | 1000, 1100 | 1200 и более |
| 10, 11, 20, 20Z | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1 |
| 21, 22, 30, 30Z, 33 | 1,05 | 1,04 | 1,025 | 1,01 | 1 |

Таблица 3.5.  Значения поправочного коэффициента φ1 при схеме

движения теплоносителя «сверху-вниз» и расходе теплоносителя

через прибор 0,015-0,15 кг/с

| , оС | φ1 для типоразмеров радиаторов |  |  |  | , оС | φ1 для типоразмеров радиаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-300 10-500 11-300 | 20-300 20Z-300 20-500 20Z-500 | 11-500, 21-300 21-500, 22-300 22-500, 22-300 30-500, 30Z-500, 33-500 |  |  | 10-300 10-500 11-300 | 20-300 20Z-300 20-500 20Z-500 | 11-500, 21-300 21-500, 22-300 22-500, 22-300 30-500, 30Z-500, 33-500 |
| 36 | 0,433 | 0,427 | 0,421 |  | 64 | 0,893 | 0,892 | 0,89 |
| 38 | 0,463 | 0,458 | 0,452 |  | 66 | 0,929 | 0,927 | 0,926 |
| 40 | 0,494 | 0,489 | 0,483 |  | 68 | 0,964 | 0,964 | 0,963 |
| 42 | 0,525 | 0,52 | 0,515 |  | 70 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 0,557 | 0,552 | 0,547 |  | 72 | 1,036 | 1,037 | 1,037 |
| 46 | 0,589 | 0,584 | 0,579 |  | 74 | 1,073 | 1,074 | 1,075 |
| 48 | 0,622 | 0,617 | 0,612 |  | 76 | 1,109 | 1,111 | 1,113 |
| 50 | 0,654 | 0,65 | 0,646 |  | 78 | 1,146 | 1,149 | 1,151 |
| 52 | 0,688 | 0,684 | 0,679 |  | 80 | 1,183 | 1,186 | 1,19 |
| 54 | 0,721 | 0,717 | 0,714 |  | 82 | 1,221 | 1,224 | 1,228 |
| 56 | 0,755 | 0,752 | 0,748 |  | 84 | 1,258 | 1,263 | 1,267 |
| 58 | 0,789 | 0,786 | 0,783 |  | 86 | 1,296 | 1,301 | 1,307 |
| 60 | 0,823 | 0,821 | 0,818 |  | 88 | 1,334 | 1,34 | 1,346 |
| 62 | 0,858 | 0,856 | 0,854 |  | 90 | 1,373 | 1,379 | 1,386 |

Таблица 3.6.  Значения поправочного коэффициента φ1 при

схеме движении теплоносителя  «снизу-вверх» и расходе

теплоносителя через прибор 0,015-0,1 кг/с

| , оС | φ1 для типоразмеров радиаторов |  |  | , оС | φ1 для типоразмеров радиаторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-300, 10-500 11-300, 11-500 20-300, 20-500 20Z-300, 20Z-500 | 21-300, 21-500 22-300, 22-500 30-500 30Z-500 33-300, 33-500 |  |  | 10-300, 10-500 11-300, 11-500 20-300, 20-500 20Z-300, 20Z-500 | 21-300, 21-500 22-300, 22-500 30-500 30Z-500 33-300, 33-500 |
| 36 | 0,421 | 0,416 |  | 64 | 0,89 | 0,889 |
| 38 | 0,452 | 0,446 |  | 66 | 0,926 | 0,925 |
| 40 | 0,483 | 0,478 |  | 68 | 0,963 | 0,962 |
| 42 | 0,515 | 0,51 |  | 70 | 1 | 1 |
| 44 | 0,547 | 0,542 |  | 72 | 1,037 | 1,038 |
| 46 | 0,579 | 0,575 |  | 74 | 1,075 | 1,076 |
| 48 | 0,612 | 0,608 |  | 76 | 1,113 | 1,115 |
| 50 | 0,646 | 0,641 |  | 78 | 1,151 | 1,154 |
| 52 | 0,679 | 0,675 |  | 80 | 1,19 | 1,193 |
| 54 | 0,714 | 0,71 |  | 82 | 1,228 | 1,232 |
| 56 | 0,748 | 0,745 |  | 84 | 1,267 | 1,272 |
| 58 | 0,783 | 0,78 |  | 86 | 1,307 | 1,312 |
| 60 | 0,818 | 0,816 |  | 88 | 1,346 | 1,353 |
| 62 | 0,854 | 0,852 |  | 90 | 1,386 | 1,393 |

Таблица 3.7.  Значения поправочного коэффициента φ1 при

схеме движении теплоносителя  «снизу-вниз» и расходе

теплоносителя через прибор 0,015-0,1 кг/с

| , оС | φ1 для типоразмеров радиаторов |  |  | , оС | φ1 для типоразмеров радиаторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все типоразмеры радиаторов, кроме 10-300 и 10-500 | 10-300 10-500 |  |  | Все типоразмеры радиаторов, кроме 10-300 и 10-500 | 10-300 10-500 |
| 36 | 0,427 | 0,433 |  | 64 | 0,892 | 0,893 |
| 38 | 0,458 | 0,463 |  | 66 | 0,927 | 0,929 |
| 40 | 0,489 | 0,494 |  | 68 | 0,964 | 0,964 |
| 42 | 0,52 | 0,525 |  | 70 | 1 | 1 |
| 44 | 0,552 | 0,557 |  | 72 | 1,037 | 1,036 |
| 46 | 0,584 | 0,589 |  | 74 | 1,074 | 1,073 |
| 48 | 0,617 | 0,622 |  | 76 | 1,111 | 1,109 |
| 50 | 0,65 | 0,654 |  | 78 | 1,149 | 1,146 |
| 52 | 0,684 | 0,688 |  | 80 | 1,186 | 1,183 |
| 54 | 0,717 | 0,721 |  | 82 | 1,224 | 1,221 |
| 56 | 0,752 | 0,755 |  | 84 | 1,263 | 1,258 |
| 58 | 0,786 | 0,789 |  | 86 | 1,301 | 1,296 |
| 60 | 0,821 | 0,823 |  | 88 | 1,34 | 1,334 |
| 62 | 0,856 | 0,858 |  | 90 | 1,379 | 1,373 |

Таблица 3.8.  Значения поправочного коэффициента φ2

при движении теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

(m – см. табл. 3.2)

| Мпр |  | Значения φ2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кг/с | кг/ч | при m = 0,05 | при m = 0,08 |
| 0,015 | 54 | 0,906 | 0,859 |
| 0,02 | 72 | 0,923 | 0,879 |
| 0,03 | 108 | 0,942 | 0,908 |
| 0,04 | 144 | 0,955 | 0,929 |
| 0,05 | 180 | 0,966 | 0,946 |
| 0,06 | 216 | 0,975 | 0,96 |
| 0,07 | 252 | 0,982 | 0,972 |
| 0,08 | 288 | 0,989 | 0,982 |
| 0,09 | 324 | 0,995 | 0,992 |
| 0,1 | 360 | 1 | 1 |
| 0,125 | 450 | 1,011 | 1,018 |
| 0,15 | 540 | 1,02 | 1,033 |

4. Пример расчёта этажестояка однотрубной

системы водяного отопления

Условия для расчёта

Требуется выполнить тепловой расчёт этажестояка вертикальной однотрубной системы водяного отопления со стальным панельным радиатором «PRADO Classic». Радиатор установлен под окном на наружной стене без ниши на первом этаже 18-этажного жилого дома, присоединён к стояку со смещённым замыкающим участком и терморегулятором фирмы «Данфосс» RA-G15 на подводке к прибору. Движение теплоносителя в приборе по схеме «снизу-вверх».

Теплопотери помещения с учётом коэффициента запаса 1,15 (см. п.3.2 настоящих рекомендаций) составляют 1200 Вт. Температура горячего теплоносителя на входе в стояк tн условно принимается равной 105°С (без учёта теплопотерь в магистрали), расчётный перепад температур по стояку tст=35оC, температура воздуха в отапливаемом  помещении tв=20°С, атмосферное давление воздуха 1013,3 гПа, т. е. b=1. Средний расход воды в стояке Мст =480 кг/ч (0,133 кг/с).

Условные диаметры труб определены в результате предварительного гидравлического расчёта и равны 15 мм, общая длина вертикально и горизонтально располагаемых  труб  в помещении составляет 3,5 м (Lтр.в=2,7 м, Lтр.г=0,8 м).

Последовательность теплового расчёта

Тепловой поток прибора в расчётных условиях  Qпррасч, Вт, определяется по формуле                                      Qпррасч=Qпот−Qтр.п  ,                                 (4.1)

где     Qnoт  - теплопотери помещения при расчётных условиях, Вт;

Qтр.п  -  полезный тепловой поток от теплопроводов (труб), Вт.

В нашем примере принимаем Qтр. п=0,9 Qтр,

где                        Qтр =qтр. в  Lтр. в+qтр. г  Lтр. г  ,                         (4.2)

qтр.в и qтр.г -  тепловые потоки 1 м открыто проложенных вертикальных и горизонтальных гладких труб, определяемые по приложению 3, Вт/м;

Lтр. в и Lтр. г -  общая длина соответственно вертикальных и горизонтальных теплопроводов, м.

Полезный тепловой поток от труб Qтр.п  определён при температурном напоре   Θср.тр=tн−tв=105 - 20 = 85°С (без учёта охлаждения воды в радиаторе),  где tн - температура теплоносителя на входе в радиаторный узел, °С.

Qтр.п = 0,9 (74,12,7+ 74,10,81,28) = 248 Вт.

Qпррасч= Qпот−Qтр.п= 1200 – 248 = 952 Вт.

В общем случае расчёт ведётся итерационным методом. Предварительно (из табл. 1.5) с учётом требования к дизайну жилого помещения выбирается радиатор типа 11-500-900 и принимается соответствующее значение коэффициента затекания пр = 0,21 (согласно п. 2.10).

Расход воды через прибор равен

Мпр=αпрМст= 0,21  0,133 = 0,028 кг/с.

Перепад температур теплоносителя в радиаторе tnp определяется по формуле

Δtпр=QпррасчC⋅Mпр=9524186,8⋅0,028=8,1°С ,                 (4.3)

где С – удельная теплоёмкость воды, равная 4186,8 Дж/(кг·оС).

Температурный напор Θ (без учёта охлаждения воды в стояке однотрубной системы отопления) определяется по формуле (3.2)

Θ=tн−Δtпр2−tв=105−4,05−20=80,95оС.

Определяем предварительно требуемый тепловой поток радиатора при нормальных условиях Qнутр по формуле

Qнутр=Qпррасчϕ1ϕ2с⋅р⋅b=9521,208⋅0,938⋅0,76⋅1,04⋅1=1063Вт,          (4.4)

где , 2, с, р и b - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 3.3 - 3.8.

Безразмерный коэффициент р, принимается по табл. 3.4 исходя из предварительно выбранного типоразмера радиатора. В нашем случае р=1,04.

Исходя из полученного значения Qнутри желаемой длины прибора (900 -1200 мм), согласно табл. 1.5 принимаем типоразмер «PRADO Classic» 11-500-900 с Qну=1088 Вт.

С учётом рекомендаций [8] расхождение между тепловыми потоками от требуемой и устанавливаемой площадей поверхности нагрева отопительного прибора допускается в пределах: в сторону уменьшения – до 5%, но не более, чем на 60 Вт, в сторону  увеличения – до ближайшего типоразмера. Если запас по тепловому потоку превышает 10%, при расчёте рекомендуется учитывать фактическое снижение температуры воды перед поступлением в последующий радиатор.

В общем случае невязка при подборе прибора определяется по формуле

[(Qну–Qнутр):Qнутр] 100% = 2,3%.                    (4.5)

Поскольку невязка не превышает 10%, корректировку температуры теплоносителя на входе в следующий этажестояк  можно не проводить.

5. Указания по монтажу стальных панельных

радиаторов «PRADO».

5.1. Монтаж стальных панельных радиаторов «PRADO» производится согласно требованиям СП60.1330.2012 [8] и СП73.13330.2012, ТУ 4935-010-17757185-2009 ОАО НИТИ «ПРОГРЕСС» и настоящих рекомендации.

5.2. Расстояние между радиатором и стеной, у которой он установлен, определяется конструкциями скоб, приваренных с тыльной стороны радиатора, и кронштейнов. Малая и большая полки этих кронштейнов (рис. 5.1) позволяют устанавливать радиаторы с различными зазорами между ними и стеной. Для гигиенических радиаторов «PRADO Classic Z» и «PRADO Universal Z» 20 и 30 типа следует  использовать кронштейны с длиной полки 70 мм. Разметка мест установки кронштейнов радиаторов в зависимости от их длины показана на рис. 5.2, а размеры их привязки представлены соответственно в табл. 5.1.

| Высота радиа-тора, мм | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Высота радиа-тора, мм | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | В1 | В2 | С1 | С2 |  |  | L | В1 | С1 |
| 300 | 175 | 141,5 | 136,5 | 157 | 161 |  | 300 | 175 | 141,5 | 157 |
| 500 | 375 | 341,5 | 336,5 | 357 | 361 |  | 500 | 375 | 341,5 | 357 |
| Предназначены для радиаторов: «PRADO Classic» всех типов и для 10Z «PRADO Universal» типов 10, 10Z и 11 |  |  |  |  |  |  | Предназначены для радиаторов: «PRADO Classic Z» и «PRADO Universal Z» типов 20 и 30. |  |  |  |

Рис. 5.1. Кронштейны для крепления радиаторов к стене.

а)						 	б)

Рис. 5.2. Разметка мест установки кронштейнов радиаторов: а – «PRADO Classic» всех типов и «PRADO Universal» типов 10 и 11; б - «PRADO Universal» типов 20, 21, 22, 30 и 33

## Таблица 5.1. Разметка мест установки кронштейнов радиаторов

| Размеры для радиаторов «PRADO Universal» 11 типа и «PRADO Classic» всех типов, кроме 10 высотой Н = 300 и 500 мм |  |  |  | Размеры для радиаторов «PRADO Universal» типов 20,21,22,30,33 высотой Н = 300 и 500 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | А | В | С | L | А | В | С |
| 400 | 82/112 | 200 | - | 400 | 50 | 300 | - |
| 500 | 82/112 | 300 | - | 500 | 150 | 200 | - |
| 600 | 82/112 | 400 | - | 600 | 150 | 300 | - |
| 700 | 82/112 | 500 | - | 700 | 150 | 400 | - |
| 800 | 82/112 | 600 | - | 800 | 150 | 500 | - |
| 900 | 82/112 | 700 | - | 900 | 150 | 600 | - |
| 1000 | 82/112 | 800 | - | 1000 | 150 | 700 | - |
| 1100 | 82/112 | 900 | - | 1100 | 150 | 800 | - |
| 1200 | 82/112 | 1000 | - | 1200 | 250 | 700 | - |
| 1300 | 82/112 | 1100 | - | 1300 | 250 | 800 | - |
| 1400 | 82/112 | 1200 | - | 1400 | 250 | 900 | - |
| 1500 | 82/112 | 1300 | - | 1500 | 250 | 1000 | - |
| 1600 | 82/112 | 1400 | - | 1600 | 250 | 1100 | - |
| 1700 | 82/112 | 1500 | - | 1700 | 250 | 1200 | - |
| 1800 | 82/112 | 1600 | 800 | 1800 | 250 | 1300 | 650 |
| 1900 | 82/112 | 1700 | 850 | 1900 | 250 | 1400 | 700 |
| 2000 | 82/112 | 1800 | 900 | 2000 | 250 | 1500 | 750 |
| 2200 | 82/112 | 2000 | 1000 | 2200 | 250 | 1700 | 850 |
| 2400 | 82/112 | 2200 | 1100 | 2400 | 250 | 1900 | 950 |
| 2600 | 82/112 | 2400 | 1200 | 2600 | 250 | 2100 | 1050 |
| 2800 | 82/112 | 2600 | 1300 | 2800 | 250 | 2300 | 1150 |
| 3000 | 82/112 | 2800 | 1400 | 3000 | 250 | 2500 | 1250 |
| Примечание: размеры А под дробной чертой указаны для варианта установки кронштейнов малой полкой к стене (см. п. 5.3 и рис. 5.1). |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Монтаж радиаторов ведётся на подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) поверхностях стен с помощью фирменных кронштейнов. Во избежание аварийных ситуаций с отопительными приборами «PRADO» не рекомендуется их использовать для обогрева помещений в период строительства зданий. Для этой цели необходимо применять специальные воздухонагреватели. Допускается при проведении отделочных работ в помещении в зимнее время включить систему отопления, не снимая упаковку. Температура теплоносителя при этом не должна превышать 90оС.

5.4. При монтаже панельных радиаторов обязательна установка воздухо-отводчика  в одной из верхних глухих пробок радиатора.

5.5. Монтаж радиаторов необходимо производить в следующем порядке:

-  разметить места установки кронштейнов в соответствии с рис 5.2 и табл. 5.1; минимальные расстояния от пола различных модификаций указаны на рис. 1.2 - 1.4;

- закрепить кронштейны на стене дюбелями или заделкой крепёжных деталей цементным раствором (не допускается пристрелка  кронштейнов к стене);

- удалить упаковку только в местах присоединения радиатора к подводящим теплопроводам и крепления к кронштейнам;

-  установить радиатор на кронштейнах;

-  соединить радиатор с подводящими теплопроводами системы отопления;

-  установить воздухоотводчик в верхнюю пробку;

- установить термостатический элемент у радиаторов «PRADO Universal».

Воздухоотводчик и заглушки на радиаторе оснащены уплотнительными кольцами и монтируются без применения дополнительных уплотнительных материалов, достаточно вкрутить их с усилием не более 35 Н∙м.

5.6. Запрещается дополнительная окраска радиатора «металлическими» красками (например, «серебрянкой») и «закрашивание» воздуховыпускного отверстия воздухоотводчика.

5.7. Радиаторы относятся к виду климатического исполнения УХЛ, группа условий эксплуатации 1, категория размещения 4,2. Запрещается устанавливать радиаторы в помещениях, в которых в соответствие с ГОСТ 15150, среднегодовое значение относительной влажности воздуха более 60 %  при 20 °С.

5.8. При монтаже радиаторов следует избегать случаев их неправильной установки:

- слишком низкого размещения, т.к. при зазоре между полом и низом радиатора, меньшем 75% глубины прибора в установке, уменьшается эффектив-ность теплообмена и затрудняется уборка под радиатором;

- установки радиатора на кронштейнах, изготовленных другими фирмами, вплотную к стене или с зазором, меньшим 25 мм, ухудшающей теплоотдачу прибора и вызывающей пылевые  следы над прибором;

-  установки в помещениях медицинских учреждений радиаторов типа 10Z, 20Z и 30Z без специальных кронштейнов, обеспечивающих зазор между стеной и прибором не менее 60 мм (см. рис. 1.4 и 5.1);

- слишком высокой установки, т.к. при зазоре между полом и низом радиатора, большем 200 мм, увеличивается градиент температур воздуха по высоте помещения, особенно в нижней его части;

- слишком малого зазора между верхом радиатора и низом подоконника (менее 90% глубины радиатора в установке при высоте радиатора 500 мм и 75% - при высоте 300 мм), т. к. при этом уменьшается тепловой поток радиатора (см. рис. 5.3);

- негоризонтального положения коллекторов радиа- Рис. 5.3. Схема установки радиатора под подоконником

Рис. 5.4. Размещение терморегулятора

Рис. 5.5. Дренаж Радиатора

тора, т.к. это ухудшает его тепловые показатели, гигиеничность и внешний вид;

- установки перед радиатором декоративных экранов (не учтённых при тепловых расчётах) или закрытия его шторами, т. к. это также приводит к ухудшению теплоотдачи и гигиенических характеристик прибора и искажает работу термостата с автономным датчиком.

При автоматическом регулировании не рекомендуется размещать терморегуляторы на расстоянии менее 150 мм от проёма балконной двери и менее 200 мм от низа подоконника (рис. 5.4). В этих случаях следует использовать терморегуляторы с выносным датчиком.

5.9. После окончания отделочных работ необходимо полностью удалить упаковку. Если упаковка была частично снята или повреждена до окончания отделочных работ, радиатор следует очистить от строительного мусора и прочих загрязнений, т.к. они снижают тепловой поток отопительного прибора.

5.10. При необходимости удаления теплоносителя из радиатора «PRADO Universal», оснащённого Н-образным запорным клапаном (рис. 5.5), дренаж радиатора производится обычно в следующем порядке:

- отвинтить крышку запорно-дренажного устройства;

- перекрыть запорные устройства на входе и выходе теплоносителя;

- надеть спускной кран на штуцер запорно-дренажного устройства;

- открыть дренаж поворотом штока квадратного сечения.

5.11. В процессе эксплуатации следует производить очистку наружных поверхностей радиатора в начале отопительного сезона и 1-2 раза в течение отопительного периода.

5.12. При очистке радиаторов нельзя использовать абразивные материалы и средства, являющиеся агрессивными веществами (сильной щёлочью или кислотой).  Исключается использование пористых увлажнителей.

5.13. Избыточное давление теплоносителя, равное сумме максимально возможного напора насоса и гидростатического давления, не должно в рабочем режиме  системы отопления превышать в любом радиаторе с толщиной стенки 1,2 мм 0,9 МПа (по DIN EN 442-1 – 1,0 МПа), а с толщиной стенки 1,4 мм – 1,0 МПа (по DIN EN 442-1 – 1,15 МПа).

Заметим, что СНиП 3.05.01-85  допускает полуторное превышение рабочего давления при испытании водяных систем отопления. В то же время, практика и анализ условий эксплуатации панельных радиаторов, в отечественных системах отопления, проведённые ООО «Витатерм»,  показывают,  что  это  превышение  целесообразно держать в  пределах 25%.

5.14. Во избежание образования воздушных пробок заполнение водой системы отопления с радиаторами, оборудованными терморегуляторами, следует производить снизу через обратную магистраль при открытых терморегуляторах (со снятым защитным колпачком и без термостатического элемента).

5.15. Автоматический терморегулятор не является запорной арматурой. Если необходимо демонтировать радиатор, на подводке к которому установлен проходной терморегулятор, следует снять термостатический элемент и полностью закрыть терморегулятор с помощью металлического или упрочнённого пластмассового колпачка, а затем заглушить прибор со стороны снятой подводки, а также перекрыть вторую подводку.

5.16. Термостатический элемент в условиях эксплуатации настраивается на требуемую температуру в отапливаемом помещении поворотом его рукоятки с нанесённой на неё круговой шкалой. Для этого настроечная рукоятка поворачивается до совмещения нужного индекса на шкале рукоятки с меткой на корпусе термостатического элемента.

Обращаем внимание, что при использовании терморегуляторов с монтажной настройкой (для двухтрубных систем отопления) установка настройки на 1 и 2 позиции не рекомендуется с учётом реальных условий эксплуатации систем отопления.

5.17. При необходимости отключения радиатора от системы отопления (например, для его замены) следует перекрыть обе подводки. В качестве запорной арматуры в порядке исключения может быть использован терморегулятор при его перекрытии согласно п. 5.15. Если необходимо перекрыть радиатор без слива воды из него, следует открыть ручной воздухоотводчик на отключённом радиаторе, а перед открытием запорной арматуры у приборов для повторного подключения его к системе отопления необходимо закрыть воздухоотводчик.

5.18. Во избежание замерзания воды в радиаторах, приводящего к их разрыву, при минусовых температурах наружного воздуха не допускается открывать створки окон для интенсивного проветривания (особенно при закрытых ручных кранах или терморегуляторах у отопительных приборов) во избежание замерзания воды в этих приборах. Жильцы и посетители общественных зданий (в частности,  гостиниц) должны быть оповещены  об этом требовании.

5.19. Радиаторы «PRADO» могут применяться в системах отопления, заполненных антифризом. В этом случае при герметизации резьбовых соединений стальных теплопроводов, фитингов и других элементов систем отопления можно использовать шелковистый лён (но не пеньку и без масляной краски), гермесил или анаэробные герметики, например, типа Loctite 542 и/или Loctite 55.  Рекомендуется для этой цели использовать также эпоксидные эмали или эмали на основе растворов винилхлоридов,  акриловых смол и акриловых сополимеров. Обращаем внимание, что при использовании в качестве герметика уплотнительной нити Loctite 55 допускается юстировка без потери герметичности после поворота соединяемых элементов.

Антифриз должен строго соответствовать  требованиям соответствующих технических условий. Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2-3 дня  после её монтажа.

Отметим, что запорно-регулирующая арматура, используемая в системах отопления с радиаторами «PRADO», также должна допускать её эксплуатацию при выбранной марке антифриза.

5.20. При выполнении систем отопления из медных труб соединение их со стальными радиаторами необходимо осуществлять с помощью переходников из бронзы или качественной латуни. В этом случае во избежание разрушения этих переходников использование льна для герметизации соединений запрещено. Можно применять указанные выше герметики. В качестве переходников может быть использована запорно-регулирующая арматура с корпусом и накидными гайками из бронзы и латуни [19].

5.21. Использование отопительных приборов и теплопроводов системы отопления в качестве токоведущих и заземляющих устройств не допускается.

5.22.  Для случаев, когда в системах отопления предусмотрена установка на отопительных приборах распределителей стоимости потребления теплоты [20] для расчёта количества теплоты, потребляемой отдельными радиаторами, на рис. 5.6 показаны места размещения на фронтальной панели радиатора этих распределителей соответственно для приборов высотой 500 и 300 мм при условии движения теплоносителя по схеме «сверху-вниз».

При боковом подключении приборов их длина не должна превышать 1200 мм включительно.  При большей длине радиаторов необходимо предусматривать их диагональное подключение.

При подключении радиаторов по схеме «снизу-вниз» распределитель устанавливается в геометрическом центре прибора при любой высоте прибора.

При подаче воды по схеме «снизу-вверх» распределитель устанавливается в середине по высоте прибора между его крайней и второй от края вертикальными колонками для прохода теплоносителя. Отметим однако, что для одних и тех же моделей радиаторов при различных схемах их подсоединения поправочные коэффициенты для расчётов с помощью распределителей могут различаться по значению.

Рис. 5.6. Схемы установки распределителей тепловой энергии на передней

панели радиатора «PRADO»

Монтаж распределителей стоимости теплоты допускается при строгом соблюдении соответствующих инструкций. Приварку сварочных винтов  на поверхности фронтальной панели радиатора согласно схемам на рис. 5.6 следует осуществлять методом конденсаторной сварки при помощи пистолета AKKU-TWIN  или его аналога согласно инструкции к сварочному пистолету, предварительно зачистив места приварки винтов от лакокрасочного покрытия.

6. Требования к эксплуатации, хранению и транспортированию стальных панельных радиаторов «PRADO».

6.1. Радиаторы «PRADO» должны  эксплуатироваться  при следующих параметрах теплоносителя:

- максимальная температура - 120°С;

- максимальное рабочее избыточное давление при толщине стенки радиатора 1,2 мм  по ГОСТ 31311-2005 – 0,9 МПа (9 кг/см2), по DIN EN 442-1 – 1,0 МПа (10,0 кг/см2), заводское испытательное давление не менее 1,35 МПа (13,5 кг/см2), давление разрушения радиаторов - не менее 2,25 МПа (22,5 кг/см2);

- максимальное рабочее избыточное давление при толщине стенки радиатора 1,4 мм по ГОСТ 31311-2005 – 1,0 МПа (10 кг/см2), по DIN EN 442-1 – 1,15 МПа (11,5 кг/см2), заводское испытательное давление не менее 1,5 МПа (15 кг/см2), давление разрушения радиаторов - не менее 2,5 МПа (25 кг/см2).

Максимальное  пробное давление при опрессовке системы отопления должно быть не более  чем  в 1,25 раза  больше рабочего.

-  Качество теплоносителя (горячей воды) должно отвечать требованиям, изложенным в п. 4.8 «Правил технической эксплуатации  электрических станций и сетей Российской Федерации.» [5].  Содержание кислорода в воде систем отопления не должно превышать 0,02 мг/дм3 воды, а значения pH должны быть в пределах 8 … 9,5 (оптимально – в пределах 8,3 … 9). Общее количество взвешенных веществ не должно превышать 7 мг/л. Содержание в воде железа – до 0,5 мг/л, общая жёсткость – до 7 мг∙экв/л.

6.2. Стальные панельные радиаторы «PRADO»  необходимо   устанавливать  в  сетях с  замкнутой  системой, которая  должна быть оборудована: закрытыми  мембранными расширительным сосудами , деаэратором и качественными насосами, обеспечивающими стабильную работу системы отопления без ухудшения качества теплоносителя. В случае если отопительная сеть не обеспечивает  необходимое качество  теплоносителя или её параметры  неизвестны ,  рекомендуется  использовать  независимую схему  подсоединения к системам теплоснабжения  через теплообменник  с  собственными  мембранными  расширительными  сосудами  и местным  деаэратором.

Для уменьшения опасности подшламовой коррозии  целесообразна установка  фильтров грубой очистки (грязевиков), а при применении термостатов и автоматизированных воздухоотводчиков дополнительных  фильтров, в том числе постояковых. В системах отопления с независимой схемой подсоединения для поддержания требуемого качества теплоносителя целесообразно применять сепараторы.

6.3.  Запрещается устанавливать стальные панельные   радиаторы :

•  В  крытых бассейнах, автомобильных мойках, на бойнях и прочих помещениях, где имеет место вредное воздействие коррозионных веществ, содержащихся в воздухе и  постоянное  увлажнение поверхности радиатора. А так же в помещениях, где среднегодовое значение относительной влажности воздуха более 60 % при 20 °С;

•  В системах парового отопления и системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своем составе агрессивные компоненты;

6.4.  Не допускается, заполненный  теплоносителем  радиатор,  подвергать  замораживанию и гидравлическому удару.

6.5.Не  допускается  резкое  открывание  запорных  вентилей  на  подводках  к  радиатору  во  избежание гидравлического удара.

6.6.  Радиаторы  должны быть заполнены  водой , как  в отопительные, так  и межотопительные периоды. Слив теплоносителя  допускается только в аварийных случаях на срок,  минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 дней в течение года.

6.7. Складировать  и  хранить  радиаторы необходимо в сухих  закрытых помещениях, исключающих   попадание влаги   и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения ) на лакокрасочное  покрытие. До ввода в эксплуатацию радиаторы  должны  находиться  в заводской  упаковке.

Запрещается складирование и  хранение  радиаторов  под открытым небом;

6.8.Транспортирование радиаторов допускается  любыми  видами  транспорта  с соблюдением  мер по предотвращению механических  воздействий на радиаторы , а так же попадания  влаги  и воздействия  прямых  солнечных  лучей. Рекомендуется транспортировать радиаторы в закрытом фургоне   в заводской  упаковке ,  на паллетах  с  закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно  радиаторов не допускается.

7.  Гарантийные обязательства.

5.27. Гарантийный срок эксплуатации стальных панельных радиаторов «PRADO» составляет 10 лет со дня выпуска радиатора, при соблюдении требований к эксплуатации хранению и транспортированию стальных панельных радиаторов «PRADO» , изложенных в п.6 , а так же  требований по монтажу п.5 настоящих рекомендаций. В случае обнаружения дефекта   по вине изготовителя в течение гарантийного периода , радиатор подлежит замене в организации-продавце прибора. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие даты  выпуска , которая наносится на каждый  радиатор в процессе его производства на обратной стороне нижнего сварочного  шва. Гарантия распространяется только по отношению к дефектам, возникшим по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на радиаторы:

• При нарушении требований  к  эксплуатации, хранению и транспортированию , а так же установленные  с нарушением требований по монтажу, настоящих рекомендаций;

• Имеющие механические повреждения, полученные при эксплуатации или транспортировании;

•  Загрязнённые  изнутри твёрдыми частицами или вредными жидкостями;

•  Деформированные вследствие превышения испытательного  или статического давления в системе , замерзания или гидроудара.

8. Срок  службы стальных панельных радиаторов «PRADO».

Срок  службы стальных панельных радиаторов «PRADO» , при соблюдении, требования  к  эксплуатации ,  хранению , транспортированию , а так же при выполнении  указаний  по монтажу составляет 25 лет.

9. Список использованной литературы

1. Рекомендации по применению конвекторов без кожуха «Аккорд» и «Север» / В.И. Сасин, Т.Н.Прокопенко, Б.В.Швецов, Л.А.Богацкая.- М.: НИИсантехники, 1990.

2. В.И.Сасин. К вопросу о снижении расчётных параметров теплоносителя в системах отопления. «АКВА-ТЕРМ», 2002, № 1, с. 24-26.

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31311-2005. Приборы отопительные. Общие технические условия. – М.: «Стандартинформ», 2006.

4. Стандарт АВОК 4.2.2-2006. Радиаторы и конвекторы отопительные. Общие технические условия. – М.: АВОК – ПРЕСС, 2006.

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.

6. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53583-2009. Приборы отопительные. Методы испытаний. – М. «Стандартинформ», 2010.

7. Сасин В.И., Г.А.Бершидский, Т.Н.Прокопенко, Б.В.Швецов. Действующая методика испытаний отопительных приборов – требуется ли корректировка?// АВОК, 2007, № 4, с. 46-48.

8. СП 60. 13330. 2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздух. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. Минрегион РФ, М., 2012.

9. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1. Отопление / Под редакцией И.Г.Староверова.- М.: Стройиздат, 1990.

10. Сканави А.Н., Махов Л.М. Отопление: Учеб. для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2002.

11. Методика определения гидравлических потерь давления в отопительных приборах при теплоносителе воде /  В.И Сасин, В.Д. Кушнир.- М.: НИИсантехники, 1996.

12. Сасин В.И. Термостаты в российских системах отопления // АВОК, 2004, № 5, с. 64-68.

13.  Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения, отопления и хладоснабжения из комбинированных полипропиленовых труб/ А.В. Сладков, Г.С. Власов.- М., ГУП «НИИМОССТРОЙ», ТР 125-02, 2002.

14. Сасин В.И. «Применение полимерных труб в системах отопления». Сантехника, № 3, 2011 г., с. 32-37.

15. Тиатор Ингольф. Отопительные системы. – М.: Техносфера, 2006.

16. ЕN 12831-2006. Отопительные установки в зданиях. Методы расчёта проектной тепловой нагрузки. Варшава, 2007.

17. СНиП 3.05.01–85. Внутренние санитарно-технические системы. М., 1986.

18. Инженерное оборудование зданий и сооружений: Энциклопедия/ Гл.ред. С.В.Яковлев.- М.: Стройиздат, 1994.

19. Стандарт АВОК. Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и отопления. СТО НП «АВОК» 6.3.1.-2007.

20. Стандарт АВОК. Распределители стоимости потреблённой теплоты от комнатных отопительных приборов. Распределители с электрическим питанием. СТО НП «АВОК» 4.3-2007.

###### Приложение 1

### Таблица П 2.1.  Динамические характеристики стальных водогазопроводных

### труб по ГОСТ 3262-75* насосных систем водяного отопления при скорости

### воды в них 1 м/с

| Диаметр труб, мм |  |  | Расход воды при скорости 1 м/с, М/w |  | Удельное динамическое давление |  | Приве-дённый коэффиц. гидрав- лического трения λ/dвн , 1/м | Удельная характеристика сопротивления 1 м трубы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условного прохода dу | Наружный d | Внутренний dвн |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кг/чм/с | кг/см/с | А·104, Па(кгч)2 | А·10-4, Па(кгс)2 |  | S·104, Па(кгч)2 | S·10-4, Па(кгс)2 |
| 10 | 17 | 12,6 | 425 | 0,118 | 26,50 | 3,43 | 3,6 | 95,4 | 12,35 |
| 15 | 21,3 | 15,7 | 690 | 0,192 | 10,60 | 1,37 | 2,7 | 28,62 | 3,7 |
| 20 | 26,8 | 21,2 | 1250 | 0,348 | 3,19 | 0,412 | 1,8 | 5,74 | 0,742 |
| 25 | 33,5 | 27,1 | 2000 | 0,555 | 1,23 | 0,159 | 1,4 | 1,72 | 0,223 |
| 32 | 42,5 | 35,9 | 3500 | 0,97 | 0,39 | 0,0508 | 1 | 0,39 | 0,051 |
| 40 | 48 | 41 | 4650 | 1,29 | 0,23 | 0,0298 | 0,8 | 0,18 | 0,024 |
| 50 | 60 | 53 | 7800 | 2,16 | 0,082 | 0,01063 | 0,55 | 0,045 | 0,006 |

Примечания:

1) 1 Па = 0,102 кгс/м2; 1 Па/(кг/с)2 = 0,788·10-8 (кгс/м2)/(кг/ч)2; 1 кгс/м2 = 9,80665 Па;  1 (кгс/м2)/(кг/ч)2= 1,271·108  Па/(кг/с)2.

2) При других скоростях воды, соответствующих обычно ламинарной и переходной зонам, значения приведённого коэффициента гидравлического сопротивления и удельных характеристик следует корректировать согласно известным зависимостям (см., например, А.Д.Альтшуль и др. Гидравлика и аэродинамика.- М., Стройиздат, 1987). Для упрощения этих расчётов фактические гидравлические характеристики труб S, ζ и коэффициентов местного сопротивления  отводов, скоб и уток из этих труб ζ при  скоростях теплоносителя, соответствующих указанным зонам, в системах отопления с параметрами 95/70 и 105/70оС можно с допустимой для практических расчётов погрешностью (до 5%), определять, вводя поправочный коэффициент на неквадратичность φ4 , по формулам

S  =  Sт  ·  φ4 , 					(П 2.1)

ζ  =  ζ 4 · φ4    , 					(П 2.2)

ζ  =  ζ 4  · φ4   , 						 (П 2.3)

где Sт,   ζ 4   и  ζ 4  -  характеристики, принятые в качестве табличных при скоростях воды в трубах 1 м/с (см., в частности, табл. П 2.1 настоящего приложения).

Значения  φ4 определяются по таблице П 2.2 в зависимости от диаметра условного прохода стальной трубы dу , мм , и расхода горячей воды М со средней температурой от 80 до 90оС .

3) При средних температурах теплоносителя от 45 до 55оС значения φ4 определяются по приближённой формуле

φ4(50)  = 1,5 φ4 – 0,5 ,	(П2.4)

где  φ4(50)  - поправочный коэффициент при средней температуре теплоносителя 50оС;

φ4  - поправочный коэффициент при средней температуре теплоносителя 85оС, принимаемый по табл. П 2.2 .

Продолжение  приложения 1

Таблица П 2.2.  Значения поправочного коэффициента φ4

| φ4 | М | Расход горячей воды М в кг/с (верхняя строка) и в кг/ч (нижняя строка) при диаметре условного прохода труб dу, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 1,02 | кг/с | 0,1724 | 0,2676 | 0,4879 | 0,7973 | 1,3991 | 1,8249 | 3,0495 |
|  | кг/ч | 620,6 | 963,4 | 1754,4 | 2870,3 | 5036,8 | 6569,6 | 10978,2 |
| 1,04 | кг/с | 0,0836 | 0,1299 | 0,2368 | 0,3869 | 0,6790 | 0,8856 | 1,4799 |
|  | кг/ч | 301,0 | 467,0 | 852,5 | 1392,8 | 2444,4 | 3188,2 | 5327,6 |
| 1,06 | кг/с | 0,0541 | 0,0840 | 0,1532 | 0,2504 | 0,4394 | 0,5731 | 0,9577 |
|  | кг/ч | 194,8 | 302,4 | 551,5 | 901,4 | 1581,8 | 2063,2 | 3447,7 |
| 1,08 | кг/с | 0,0394 | 0,0612 | 0,1116 | 0,1823 | 0,3199 | 0,4173 | 0,6973 |
|  | кг/ч | 141,8 | 220,3 | 401,8 | 656,3 | 1151,6 | 1502,3 | 2510,3 |
| 1,1 | кг/с | 0,0306 | 0,0475 | 0,0867 | 0,1416 | 0,2485 | 0,3241 | 0,5416 |
|  | кг/ч | 110,2 | 171,0 | 312,1 | 509,8 | 894,6 | 1166,8 | 1949,8 |
| 1,12 | кг/с | 0,0248 | 0,0385 | 0,0701 | 0,1146 | 0,2011 | 0,2623 | 0,4383 |
|  | кг/ч | 89,3 | 138,6 | 252,4 | 412,6 | 724,0 | 994,3 | 1577,9 |
| 1,14 | кг/с | 0,0206 | 0,0320 | 0,0584 | 0,0954 | 0,1674 | 0,2183 | 0,3649 |
|  | кг/ч | 74,2 | 115,2 | 210,2 | 343,4 | 602,6 | 785,9 | 1313,6 |
| 1,16 | кг/с | 0,0175 | 0,0272 | 0,0496 | 0,0810 | 0,1423 | 0,1856 | 0,3101 |
|  | кг/ч | 63,0 | 97,9 | 178,6 | 292,0 | 512,3 | 668,2 | 1116,4 |
| 1,18 | кг/с | 0,0151 | 0,0235 | 0,0428 | 0,0700 | 0,1229 | 0,1602 | 0,2678 |
|  | кг/ч | 54,4 | 84,6 | 154,1 | 252,0 | 442,4 | 576,7 | 964,1 |
| 1,2 | кг/с | 0,0132 | 0,0205 | 0,0375 | 0,0612 | 0,1074 | 0,1401 | 0,2341 |
|  | кг/ч | 47,5 | 73,8 | 135,0 | 220,3 | 386,6 | 504,4 | 842,8 |
| 1,22 | кг/с | 0,0117 | 0,0182 | 0,0331 | 0,0541 | 0,0949 | 0,1238 | 0,2068 |
|  | кг/ч | 42,1 | 65,5 | 119,2 | 194,8 | 341,6 | 445,7 | 744,5 |
| 1,24 | кг/с | 0,0104 | 0,0162 | 0,0295 | 0,0482 | 0,0845 | 0,1103 | 0,1843 |
|  | кг/ч | 37,4 | 58,3 | 106,2 | 173,5 | 304,2 | 397,1 | 663,5 |
| 1,26 | кг/с | 0,0093 | 0,0145 | 0,0625 | 0,0432 | 0,0759 | 0,0989 | 0,1653 |
|  | кг/ч | 33,5 | 52,2 | 95,4 | 155,5 | 273,2 | 356,0 | 595,1 |
| 1,28 | кг/с | 0,0084 | 0,0131 | 0,0239 | 0,0390 | 0,0685 | 0,0893 | 0,1492 |
|  | кг/ч | 30,2 | 47,2 | 86,0 | 140,4 | 246,6 | 321,5 | 537,1 |
| 1,3 | кг/с | 0,0077 | 0,0119 | 0,0217 | 0,0354 | 0,0621 | 0,0810 | 0,1354 |
|  | кг/ч | 27,7 | 42,8 | 78,1 | 127,4 | 241,6 | 291,6 | 487,4 |
| 1,32 | кг/с | 0,0070 | 0,0108 | 0,0198 | 0,0323 | 0,0566 | 0,0739 | 0,1235 |
|  | кг/ч | 25,2 | 38,9 | 71,3 | 116,3 | 203,8 | 266,0 | 444,6 |
| 1,34 | кг/с | 0,0064 | 0,0099 | 0,0181 | 0,0295 | 0,0519 | 0,0676 | 0,1130 |
|  | кг/ч | 23,0 | 35,6 | 65,2 | 106,2 | 186,8 | 243,4 | 406,8 |
| 1,36 | кг/с | 0,0059 | 0,0091 | 0,0166 | 0,0271 | 0,0476 | 0,0621 | 0,1038 |
|  | кг/ч | 21,2 | 32,8 | 59,8 | 97,6 | 171,4 | 223,6 | 373,4 |
| 1,38 | кг/с | 0,0054 | 0,0084 | 0,0153 | 0,0250 | 0,0439 | 0,0573 | 0,0957 |
|  | кг/ч | 19,4 | 30,2 | 55,1 | 90,0 | 158,0 | 260,3 | 344,5 |
| 1,4 | кг/с | 0,0050 | 0,0078 | 0,0142 | 0,0231 | 0,0406 | 0,0529 | 0,0885 |
|  | кг/ч | 18,0 | 28,1 | 51,1 | 83,1 | 146,2 | 290,4 | 318,6 |

###### Приложение 2

Номограмма для определения потери давления

в медных трубах в зависимости от расхода воды

при её температуре 40оС

А – потери давления на трение в медных трубах 1 м при температуре теплоносителя 40оС, мм вод. ст.;

В – внутренние диаметры медных труб, мм;

С – скорость воды в трубах, м/с;

Д – потеря давления на местные сопротивления при коэффициенте сопротивления ζ=1 и соответствующем внутреннем диаметре подводящей медной трубы, мм вод. ст.;

Е – внутренние диаметры медных труб, характерные для западноевропейского рынка, мм;

F- расход воды через трубу, кг/ч.

При средней температуре воды 80оС на значения потери давления, найденные по настоящей номограмме, вводить поправочный множитель 0,88; при средней температуре 10оС – поправочный множитель 1,25.

Приложение 3

### Тепловой поток 1 м открыто проложенных вертикальных  гладких

### металлических труб, окрашенных масляной краской, qтр , Вт/м

| dу , мм | Θ , оС | Тепловой поток 1 м трубы, Вт/м, при Θ, оС , через 1оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 30 | 19,2 | 19,9 | 20,7 | 21,6 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 24,8 | 25,6 | 26,5 |
| 20 |  | 24,1 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,1 | 30,1 | 31,2 | 32,2 | 33,4 |
| 25 |  | 30,0 | 31,2 | 32,5 | 33,7 | 35,0 | 36,3 | 37,5 | 38,9 | 40,2 | 41,6 |
| 15 | 40 | 27,4 | 28,7 | 29,5 | 30,4 | 31,3 | 32,1 | 33,0 | 33,9 | 34,8 | 35,7 |
| 20 |  | 34,5 | 35,9 | 36,9 | 38,2 | 39,1 | 40,2 | 41,3 | 42,4 | 43,6 | 44,7 |
| 25 |  | 42,9 | 44,9 | 46,3 | 47,5 | 48,9 | 50,3 | 51,7 | 53,0 | 54,5 | 55,8 |
| 15 | 50 | 36,6 | 37,5 | 38,5 | 39,4 | 39,8 | 41,3 | 42,2 | 43,2 | 44,1 | 45,1 |
| 20 |  | 45,8 | 46,9 | 48,1 | 49,3 | 50,4 | 51,7 | 52,8 | 54,0 | 55,3 | 56,5 |
| 25 |  | 57,3 | 58,7 | 60,2 | 61,5 | 63,1 | 64,6 | 66,0 | 67,5 | 69,1 | 70,5 |
| 15 | 60 | 46,0 | 47,2 | 48,1 | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | 55,3 |
| 20 |  | 57,7 | 58,9 | 60,2 | 61,4 | 62,7 | 63,9 | 65,2 | 66,5 | 67,5 | 69,1 |
| 25 |  | 72,1 | 73,7 | 75,2 | 76,7 | 78,4 | 79,9 | 81,5 | 83,1 | 84,8 | 86,4 |
| 15 | 70 | 57,4 | 58,4 | 59,5 | 60,5 | 61,7 | 62,8 | 63,8 | 65,0 | 66,1 | 67,3 |
| 20 |  | 71,6 | 73,0 | 74,3 | 75,7 | 77,2 | 78,5 | 79,8 | 81,3 | 82,7 | 84,1 |
| 25 |  | 89,6 | 91,3 | 92,3 | 94,7 | 96,0 | 98,2 | 99,8 | 101,6 | 103,3 | 105,1 |
| 15 | 80 | 68,4 | 69,5 | 70,7 | 71,9 | 73,0 | 74,1 | 75,4 | 76,6 | 78,3 | 78,9 |
| 20 |  | 85,6 | 86,6 | 88,4 | 89,8 | 91,3 | 92,8 | 94,2 | 95,8 | 97,3 | 98,7 |
| 25 |  | 106,9 | 108,8 | 110,5 | 112,3 | 114,2 | 115,9 | 117,7 | 119,6 | 121,3 | 123,4 |
| 15 | 90 | 80,2 | 81,3 | 82,7 | 83,9 | 85,1 | 86,2 | 87,5 | 88,8 | 90,2 | 91,4 |
| 20 |  | 100,3 | 101,7 | 103,3 | 104,9 | 106,3 | 107,9 | 109,5 | 110,9 | 112,6 | 114,3 |
| 25 |  | 125,3 | 127,2 | 129,1 | 131,1 | 132,9 | 134,9 | 136,9 | 138,9 | 140,8 | 142,8 |
| 15 | 100 | 92,3 | 93,5 | 94,9 | 96,0 | 97,0 | 98,2 | 99,3 | 100,3 | 101,3 | 102,4 |
| 20 |  | 116,0 | 117,4 | 119,0 | 120,6 | 122,4 | 124,2 | 125,3 | 127,6 | 129,1 | 130,9 |
| 25 |  | 144,2 | 145,1 | 147,2 | 149,4 | 151,5 | 153,6 | 155,8 | 157,9 | 160,0 | 162,2 |

Примечания.

1. В двухтрубных системах отопления тепловой поток 1 м открыто проложенных вертикальных стояков, окрашенных масляной краской, при расстоянии между их осями S, равном или меньшем двух наружных диаметров dн, следует уменьшать в среднем на 5% по сравнению со значениями, приведёнными в настоящем приложении.

2. Тепловой поток открыто проложенных однорядных горизонтальных труб (подводок и магистралей), расположенных в нижней части помещения, а также горизонтальных труб в многорядных пучках труб, оси которых не находятся в одной вертикальной плоскости, а смещены хотя бы на один диаметр, а также при отношении расстояния между осями труб S и их наружного диаметра dн большем или равном 2, принимается в среднем в 1,28 раза  больше, чем вертикальных. Тепловой поток, приходящийся на одну горизонтальную трубу, в многорядных по высоте подводках и магистралях, оси которых расположены в одной вертикальной плоскости, при S/dн≤ 2 рекомендуется увеличить в среднем в 1,2 по отношению к значениям, приведённым в настоящем приложении.

3. Полезный тепловой поток открыто проложенных труб учитывается в пределах 50-100% от значений, приведённых в данном приложении (в зависимости от места прокладки труб).

4. При определении теплового потока изолированных труб табличные значения теплового потока открыто проложенных труб уменьшаются (умножаются на поправочный коэффициент - обычно в пределах 0,6-0,75).

5. При экранировании открытого стояка металлическим экраном общий тепловой поток вертикальных труб снижается в среднем на 25%.

6. При скрытой прокладке труб в глухой борозде общий тепловой поток снижается на 50%.

7. При скрытой прокладке труб в вентилируемой борозде общий тепловой поток уменьшается на 10%.

8. Общий тепловой поток одиночных труб, замоноличенных во внутренних перегородках из тяжёлого бетона (λбет ≥ 1,8 Вт/(м∙оС),  ρбет ≥ 2000 кг/м3), увеличивается в среднем в 2,5 раза (при оклейке стен обоями в 2,3 раза) по сравнению со случаем открытой установки. При этом полезный тепловой поток составляет в среднем 95% от общего (в каждое из смежных помещений поступает половина полезного теплового потока).

9. Общий тепловой поток от одиночных труб в наружных ограждениях из тяжёлого бетона (λбет ≥ 1,8 Вт/(м∙оС), ρбет ≥ 2000 кг/м3) увеличивается в среднем в 2 раза (при оклейке стен обоями в 1,8 раза), причём полезный тепловой поток при наличии теплоизоляции между трубой и наружной поверхностью стены составляет в среднем 90% от общего.

Приложение 4

Тепловой поток стальных панельных радиаторов «PRADO Classic» и

«PRADO Universal» при различных температурных графиках  по ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний»

Высотой 300 мм

|  | тип | 10 | 11 | 20 | 20z | 21 | 22 | 30 | 30z | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | 1,26 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 400 | 70/55/20 | 111 | 155 | 177 | 190 | 234 | 279 | 262 | 267 | 393 |
|  | 75/65/20 | 137 | 193 | 221 | 236 | 291 | 348 | 327 | 333 | 490 |
|  | 90/70/20 | 171 | 242 | 276 | 296 | 366 | 438 | 411 | 419 | 617 |
|  | 95/85/20 | 210 | 299 | 340 | 364 | 452 | 540 | 507 | 517 | 761 |
|  | 105/75/20 | 206 | 294 | 334 | 358 | 444 | 530 | 498 | 508 | 747 |
| 500 | 70/55/20 | 138 | 194 | 221 | 237 | 294 | 352 | 327 | 334 | 497 |
|  | 75/65/20 | 171 | 242 | 275 | 295 | 366 | 439 | 408 | 416 | 619 |
|  | 90/70/20 | 214 | 305 | 345 | 369 | 460 | 553 | 513 | 523 | 779 |
|  | 95/85/20 | 262 | 376 | 424 | 454 | 568 | 682 | 633 | 646 | 961 |
|  | 105/75/20 | 257 | 369 | 417 | 446 | 558 | 670 | 622 | 634 | 944 |
| 600 | 70/55/20 | 166 | 234 | 265 | 285 | 354 | 425 | 393 | 400 | 600 |
|  | 75/65/20 | 205 | 292 | 330 | 354 | 441 | 530 | 490 | 499 | 748 |
|  | 90/70/20 | 256 | 367 | 413 | 443 | 555 | 667 | 616 | 628 | 941 |
|  | 95/85/20 | 314 | 453 | 508 | 545 | 685 | 823 | 760 | 775 | 1161 |
|  | 105/75/20 | 309 | 445 | 499 | 535 | 673 | 808 | 746 | 761 | 1140 |
| 700 | 70/55/20 | 193 | 274 | 309 | 329 | 414 | 499 | 458 | 467 | 703 |
|  | 75/65/20 | 239 | 341 | 384 | 409 | 516 | 622 | 571 | 582 | 877 |
|  | 90/70/20 | 298 | 429 | 481 | 512 | 649 | 782 | 718 | 733 | 1103 |
|  | 95/85/20 | 366 | 530 | 592 | 630 | 801 | 965 | 886 | 904 | 1361 |
|  | 105/75/20 | 360 | 520 | 582 | 619 | 787 | 948 | 870 | 888 | 1337 |
| 800 | 70/55/20 | 220 | 314 | 353 | 380 | 474 | 572 | 523 | 534 | 807 |
|  | 75/65/20 | 273 | 391 | 439 | 472 | 591 | 713 | 653 | 666 | 1006 |
|  | 90/70/20 | 341 | 492 | 550 | 591 | 743 | 897 | 821 | 838 | 1266 |
|  | 95/85/20 | 418 | 607 | 676 | 727 | 917 | 1107 | 1013 | 1034 | 1562 |
|  | 105/75/20 | 411 | 596 | 664 | 714 | 901 | 1087 | 995 | 1015 | 1534 |
| 900 | 70/55/20 | 247 | 353 | 397 | 427 | 534 | 645 | 589 | 601 | 911 |
|  | 75/65/20 | 306 | 441 | 493 | 531 | 666 | 804 | 735 | 749 | 1135 |
|  | 90/70/20 | 382 | 554 | 618 | 665 | 838 | 1011 | 924 | 942 | 1428 |
|  | 95/85/20 | 469 | 684 | 760 | 818 | 1034 | 1248 | 1140 | 1163 | 1762 |
|  | 105/75/20 | 461 | 672 | 747 | 804 | 1015 | 1226 | 1120 | 1142 | 1730 |
| 1000 | 70/55/20 | 275 | 393 | 441 | 475 | 594 | 719 | 654 | 668 | 1014 |
|  | 75/65/20 | 340 | 490 | 548 | 590 | 741 | 896 | 816 | 832 | 1264 |
|  | 90/70/20 | 425 | 617 | 686 | 739 | 932 | 1127 | 1026 | 1047 | 1590 |
|  | 95/85/20 | 521 | 761 | 844 | 909 | 1150 | 1391 | 1266 | 1292 | 1962 |
|  | 105/75/20 | 512 | 747 | 829 | 893 | 1129 | 1366 | 1243 | 1269 | 1927 |
| 1100 | 70/55/20 | 302 | 433 | 484 | 522 | 654 | 792 | 720 | 734 | 1117 |
|  | 75/65/20 | 374 | 540 | 602 | 649 | 816 | 988 | 898 | 916 | 1393 |
|  | 90/70/20 | 467 | 679 | 754 | 813 | 1026 | 1242 | 1129 | 1151 | 1752 |
|  | 95/85/20 | 573 | 838 | 928 | 1000 | 1266 | 1533 | 1393 | 1421 | 2162 |
|  | 105/75/20 | 563 | 823 | 912 | 982 | 1243 | 1506 | 1368 | 1396 | 2123 |
| 1200 | 70/55/20 | 330 | 473 | 529 | 570 | 715 | 865 | 785 | 801 | 1221 |
|  | 75/65/20 | 408 | 590 | 657 | 708 | 891 | 1079 | 979 | 999 | 1522 |
|  | 90/70/20 | 510 | 741 | 823 | 887 | 1121 | 1356 | 1231 | 1256 | 1914 |
|  | 95/85/20 | 625 | 915 | 1013 | 1091 | 1383 | 1674 | 1519 | 1550 | 2362 |
|  | 105/75/20 | 614 | 899 | 995 | 1072 | 1358 | 1644 | 1492 | 1522 | 2320 |
| 1300 | 70/55/20 | 357 | 513 | 573 | 617 | 775 | 938 | 851 | 868 | 1323 |
|  | 75/65/20 | 442 | 639 | 712 | 767 | 966 | 1170 | 1061 | 1082 | 1650 |
|  | 90/70/20 | 552 | 804 | 892 | 961 | 1215 | 1471 | 1334 | 1361 | 2075 |
|  | 95/85/20 | 677 | 992 | 1097 | 1182 | 1499 | 1816 | 1646 | 1680 | 2561 |
|  | 105/75/20 | 665 | 974 | 1078 | 1161 | 1472 | 1783 | 1616 | 1650 | 2515 |
| 1400 | 70/55/20 | 384 | 552 | 617 | 665 | 835 | 1011 | 916 | 935 | 1427 |
|  | 75/65/20 | 476 | 689 | 767 | 826 | 1041 | 1261 | 1142 | 1166 | 1779 |
|  | 90/70/20 | 595 | 866 | 961 | 1035 | 1309 | 1586 | 1437 | 1466 | 2237 |
|  | 95/85/20 | 729 | 1069 | 1182 | 1273 | 1616 | 1957 | 1773 | 1809 | 2761 |
|  | 105/75/20 | 716 | 1050 | 1161 | 1251 | 1587 | 1922 | 1741 | 1777 | 2712 |
| 1500 | 70/55/20 | 412 | 592 | 661 | 712 | 895 | 1085 | 981 | 1002 | 1530 |
|  | 75/65/20 | 510 | 738 | 821 | 885 | 1116 | 1352 | 1224 | 1249 | 1908 |
|  | 90/70/20 | 637 | 929 | 1029 | 1109 | 1403 | 1701 | 1539 | 1570 | 2399 |
|  | 95/85/20 | 781 | 1146 | 1266 | 1364 | 1732 | 2099 | 1899 | 1938 | 2961 |
|  | 105/75/20 | 767 | 1125 | 1244 | 1340 | 1701 | 2061 | 1865 | 1903 | 2908 |
| 1600 | 70/55/20 | 439 | 632 | 705 | 759 | 955 | 1158 | 1047 | 1068 | 1634 |
|  | 75/65/20 | 544 | 788 | 876 | 943 | 1191 | 1444 | 1305 | 1332 | 2037 |
|  | 90/70/20 | 679 | 991 | 1098 | 1182 | 1497 | 1816 | 1642 | 1675 | 2561 |
|  | 95/85/20 | 833 | 1223 | 1351 | 1454 | 1848 | 2241 | 2026 | 2067 | 3161 |
|  | 105/75/20 | 819 | 1201 | 1327 | 1428 | 1815 | 2201 | 1990 | 2030 | 3104 |
| 1700 | 70/55/20 | 467 | 672 | 749 | 807 | 1015 | 1231 | 1112 | 1135 | 1737 |
|  | 75/65/20 | 579 | 838 | 931 | 1002 | 1266 | 1535 | 1387 | 1415 | 2166 |
|  | 90/70/20 | 723 | 1053 | 1167 | 1256 | 1592 | 1930 | 1744 | 1779 | 2723 |
|  | 95/85/20 | 886 | 1300 | 1435 | 1545 | 1965 | 2382 | 2152 | 2196 | 3361 |
|  | 105/75/20 | 871 | 1277 | 1410 | 1518 | 1930 | 2339 | 2113 | 2157 | 3301 |
| 1800 | 70/55/20 | 495 | 712 | 794 | 854 | 1075 | 1304 | 1178 | 1202 | 1840 |
|  | 75/65/20 | 613 | 887 | 986 | 1061 | 1341 | 1626 | 1468 | 1499 | 2294 |
|  | 90/70/20 | 765 | 1116 | 1236 | 1330 | 1686 | 2045 | 1847 | 1885 | 2885 |
|  | 95/85/20 | 938 | 1377 | 1520 | 1636 | 2081 | 2524 | 2279 | 2326 | 3560 |
|  | 105/75/20 | 922 | 1352 | 1493 | 1607 | 2044 | 2479 | 2238 | 2284 | 3496 |
| 1900 | 70/55/20 | 522 | 751 | 837 | 902 | 1136 | 1377 | 1243 | 1269 | 1943 |
|  | 75/65/20 | 647 | 936 | 1041 | 1120 | 1416 | 1717 | 1550 | 1582 | 2423 |
|  | 90/70/20 | 807 | 1177 | 1304 | 1404 | 1781 | 2159 | 1950 | 1989 | 3047 |
|  | 95/85/20 | 990 | 1453 | 1604 | 1727 | 2198 | 2665 | 2406 | 2455 | 3760 |
|  | 105/75/20 | 973 | 1427 | 1576 | 1697 | 2159 | 2617 | 2363 | 2411 | 3693 |
| 2000 | 70/55/20 | 550 | 791 | 881 | 949 | 1196 | 1451 | 1308 | 1335 | 2046 |
|  | 75/65/20 | 681 | 986 | 1095 | 1179 | 1491 | 1809 | 1631 | 1665 | 2552 |
|  | 90/70/20 | 850 | 1240 | 1372 | 1478 | 1875 | 2274 | 2052 | 2094 | 3209 |
|  | 95/85/20 | 1042 | 1530 | 1688 | 1818 | 2314 | 2807 | 2532 | 2584 | 3960 |
|  | 105/75/20 | 1024 | 1503 | 1658 | 1786 | 2273 | 2757 | 2487 | 2538 | 3889 |
| 2200 | 70/55/20 | 603 | 869 | 968 | 1044 | 1316 | 1597 | 1439 | 1469 | 2253 |
|  | 75/65/20 | 747 | 1084 | 1203 | 1297 | 1640 | 1991 | 1794 | 1831 | 2809 |
|  | 90/70/20 | 933 | 1363 | 1507 | 1626 | 2063 | 2504 | 2257 | 2303 | 3533 |
|  | 95/85/20 | 1144 | 1682 | 1854 | 2000 | 2546 | 3090 | 2785 | 2842 | 4360 |
|  | 105/75/20 | 1124 | 1652 | 1821 | 1965 | 2500 | 3035 | 2735 | 2791 | 4282 |
| 2400 | 70/55/20 | 658 | 947 | 1055 | 1139 | 1436 | 1744 | 1570 | 1603 | 2459 |
|  | 75/65/20 | 814 | 1181 | 1310 | 1415 | 1790 | 2174 | 1957 | 1998 | 3066 |
|  | 90/70/20 | 1017 | 1485 | 1642 | 1774 | 2251 | 2734 | 2462 | 2513 | 3856 |
|  | 95/85/20 | 1247 | 1833 | 2020 | 2182 | 2778 | 3374 | 3038 | 3101 | 4759 |
|  | 105/75/20 | 1225 | 1800 | 1984 | 2143 | 2728 | 3314 | 2984 | 3045 | 4674 |
| 2600 | 70/55/20 | 712 | 1026 | 1142 | 1234 | 1555 | 1890 | 1701 | 1736 | 2666 |
|  | 75/65/20 | 882 | 1279 | 1419 | 1533 | 1939 | 2356 | 2121 | 2164 | 3324 |
|  | 90/70/20 | 1101 | 1608 | 1778 | 1921 | 2438 | 2963 | 2667 | 2722 | 4180 |
|  | 95/85/20 | 1350 | 1985 | 2187 | 2363 | 3009 | 3657 | 3292 | 3359 | 5159 |
|  | 105/75/20 | 1327 | 1949 | 2148 | 2321 | 2955 | 3591 | 3233 | 3299 | 5067 |
| 2800 | 70/55/20 | 766 | 1104 | 1228 | 1329 | 1675 | 2037 | 1832 | 1870 | 2872 |
|  | 75/65/20 | 948 | 1376 | 1526 | 1651 | 2088 | 2539 | 2284 | 2331 | 3581 |
|  | 90/70/20 | 1184 | 1731 | 1913 | 2069 | 2626 | 3193 | 2872 | 2932 | 4504 |
|  | 95/85/20 | 1452 | 2136 | 2353 | 2545 | 3241 | 3941 | 3545 | 3618 | 5558 |
|  | 105/75/20 | 1427 | 2098 | 2311 | 2500 | 3183 | 3870 | 3481 | 3553 | 5458 |
| 3000 | 70/55/20 | 820 | 1182 | 1315 | 1424 | 1795 | 2183 | 1963 | 2003 | 3079 |
|  | 75/65/20 | 1016 | 1474 | 1634 | 1769 | 2238 | 2722 | 2447 | 2497 | 3839 |
|  | 90/70/20 | 1268 | 1854 | 2048 | 2217 | 2814 | 3423 | 3077 | 3141 | 4828 |
|  | 95/85/20 | 1555 | 2288 | 2519 | 2727 | 3473 | 4224 | 3798 | 3876 | 5958 |
|  | 105/75/20 | 1528 | 2247 | 2475 | 2679 | 3411 | 4148 | 3730 | 3807 | 5851 |

Высотой 500 мм

|  | тип | 10 | 11 | 20 | 20Z | 21 | 22 | 30 | 30Z | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | 1,26 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 400 | 70/55/20 | 171 | 245 | 274 | 279 | 358 | 438 | 384 | 393 | 619 |
|  | 75/65/20 | 212 | 305 | 341 | 347 | 446 | 546 | 479 | 490 | 771 |
|  | 90/70/20 | 264 | 384 | 427 | 435 | 561 | 686 | 603 | 616 | 970 |
|  | 95/85/20 | 324 | 474 | 525 | 535 | 692 | 847 | 744 | 760 | 1197 |
|  | 105/75/20 | 318 | 466 | 516 | 526 | 680 | 832 | 731 | 746 | 1176 |
| 500 | 70/55/20 | 214 | 309 | 342 | 349 | 450 | 552 | 481 | 491 | 780 |
|  | 75/65/20 | 265 | 385 | 425 | 433 | 561 | 689 | 599 | 612 | 973 |
|  | 90/70/20 | 330 | 484 | 532 | 543 | 705 | 866 | 754 | 770 | 1224 |
|  | 95/85/20 | 405 | 597 | 655 | 668 | 870 | 1069 | 930 | 950 | 1510 |
|  | 105/75/20 | 398 | 586 | 643 | 656 | 854 | 1050 | 913 | 933 | 1483 |
| 600 | 70/55/20 | 256 | 372 | 410 | 419 | 542 | 667 | 577 | 589 | 942 |
|  | 75/65/20 | 317 | 464 | 510 | 520 | 675 | 831 | 719 | 735 | 1175 |
|  | 90/70/20 | 396 | 583 | 639 | 652 | 849 | 1045 | 904 | 924 | 1477 |
|  | 95/85/20 | 485 | 720 | 786 | 802 | 1048 | 1290 | 1116 | 1140 | 1823 |
|  | 105/75/20 | 477 | 707 | 772 | 788 | 1029 | 1267 | 1096 | 1120 | 1790 |
| 700 | 70/55/20 | 298 | 436 | 478 | 489 | 634 | 781 | 673 | 687 | 1104 |
|  | 75/65/20 | 370 | 543 | 594 | 607 | 790 | 974 | 839 | 857 | 1376 |
|  | 90/70/20 | 462 | 683 | 745 | 761 | 993 | 1225 | 1055 | 1078 | 1731 |
|  | 95/85/20 | 566 | 843 | 916 | 936 | 1226 | 1512 | 1302 | 1330 | 2136 |
|  | 105/75/20 | 556 | 828 | 900 | 919 | 1204 | 1485 | 1279 | 1306 | 2098 |
| 800 | 70/55/20 | 341 | 499 | 546 | 559 | 726 | 896 | 769 | 785 | 1266 |
|  | 75/65/20 | 422 | 622 | 679 | 694 | 905 | 1117 | 959 | 979 | 1579 |
|  | 90/70/20 | 527 | 782 | 850 | 870 | 1138 | 1405 | 1206 | 1232 | 1985 |
|  | 95/85/20 | 646 | 965 | 1046 | 1070 | 1404 | 1734 | 1488 | 1520 | 2450 |
|  | 105/75/20 | 635 | 948 | 1028 | 1051 | 1379 | 1703 | 1461 | 1493 | 2406 |
| 900 | 70/55/20 | 383 | 562 | 614 | 628 | 818 | 1011 | 865 | 884 | 1428 |
|  | 75/65/20 | 475 | 701 | 763 | 780 | 1019 | 1260 | 1079 | 1102 | 1780 |
|  | 90/70/20 | 593 | 882 | 956 | 978 | 1282 | 1585 | 1356 | 1386 | 2239 |
|  | 95/85/20 | 727 | 1088 | 1176 | 1203 | 1582 | 1956 | 1674 | 1710 | 2763 |
|  | 105/75/20 | 714 | 1068 | 1155 | 1182 | 1554 | 1921 | 1644 | 1679 | 2713 |
| 1000 | 70/55/20 | 426 | 626 | 682 | 698 | 910 | 1125 | 961 | 982 | 1590 |
|  | 75/65/20 | 527 | 780 | 848 | 867 | 1134 | 1403 | 1198 | 1224 | 1982 |
|  | 90/70/20 | 658 | 981 | 1062 | 1087 | 1426 | 1764 | 1507 | 1540 | 2492 |
|  | 95/85/20 | 807 | 1211 | 1307 | 1337 | 1760 | 2177 | 1860 | 1900 | 3076 |
|  | 105/75/20 | 793 | 1189 | 1284 | 1313 | 1728 | 2138 | 1827 | 1866 | 3021 |
| 1100 | 70/55/20 | 468 | 689 | 751 | 768 | 1002 | 1240 | 1057 | 1080 | 1752 |
|  | 75/65/20 | 580 | 860 | 933 | 954 | 1249 | 1546 | 1318 | 1347 | 2184 |
|  | 90/70/20 | 724 | 1081 | 1169 | 1196 | 1571 | 1944 | 1658 | 1694 | 2747 |
|  | 95/85/20 | 888 | 1334 | 1438 | 1471 | 1939 | 2399 | 2046 | 2090 | 3390 |
|  | 105/75/20 | 873 | 1310 | 1413 | 1445 | 1904 | 2356 | 2009 | 2053 | 3329 |
| 1200 | 70/55/20 | 511 | 753 | 819 | 837 | 1094 | 1355 | 1153 | 1178 | 1914 |
|  | 75/65/20 | 632 | 939 | 1017 | 1041 | 1364 | 1689 | 1438 | 1469 | 2387 |
|  | 90/70/20 | 789 | 1181 | 1275 | 1304 | 1715 | 2125 | 1809 | 1847 | 3001 |
|  | 95/85/20 | 968 | 1457 | 1568 | 1604 | 2117 | 2622 | 2232 | 2280 | 3704 |
|  | 105/75/20 | 951 | 1431 | 1540 | 1576 | 2079 | 2575 | 2192 | 2239 | 3638 |
| 1300 | 70/55/20 | 553 | 817 | 887 | 907 | 1187 | 1470 | 1250 | 1276 | 2077 |
|  | 75/65/20 | 685 | 1019 | 1102 | 1127 | 1479 | 1832 | 1558 | 1591 | 2590 |
|  | 90/70/20 | 856 | 1281 | 1381 | 1413 | 1860 | 2304 | 1959 | 2001 | 3257 |
|  | 95/85/20 | 1049 | 1581 | 1699 | 1738 | 2296 | 2844 | 2418 | 2470 | 4019 |
|  | 105/75/20 | 1031 | 1553 | 1669 | 1707 | 2255 | 2793 | 2375 | 2426 | 3947 |
| 1400 | 70/55/20 | 595 | 881 | 955 | 977 | 1278 | 1585 | 1346 | 1375 | 2239 |
|  | 75/65/20 | 737 | 1098 | 1187 | 1214 | 1594 | 1976 | 1678 | 1714 | 2792 |
|  | 90/70/20 | 921 | 1381 | 1488 | 1522 | 2005 | 2485 | 2110 | 2155 | 3511 |
|  | 95/85/20 | 1129 | 1704 | 1830 | 1872 | 2474 | 3067 | 2604 | 2660 | 4333 |
|  | 105/75/20 | 1109 | 1673 | 1798 | 1839 | 2430 | 3012 | 2557 | 2612 | 4255 |
| 1500 | 70/55/20 | 638 | 944 | 1023 | 1047 | 1371 | 1700 | 1442 | 1473 | 2401 |
|  | 75/65/20 | 790 | 1177 | 1271 | 1301 | 1709 | 2119 | 1798 | 1836 | 2994 |
|  | 90/70/20 | 987 | 1480 | 1593 | 1631 | 2150 | 2665 | 2261 | 2309 | 3765 |
|  | 95/85/20 | 1210 | 1827 | 1960 | 2006 | 2653 | 3289 | 2790 | 2850 | 4647 |
|  | 105/75/20 | 1189 | 1794 | 1925 | 1971 | 2605 | 3230 | 2740 | 2799 | 4564 |
| 1600 | 70/55/20 | 681 | 1008 | 1092 | 1117 | 1463 | 1814 | 1538 | 1571 | 2564 |
|  | 75/65/20 | 843 | 1256 | 1356 | 1388 | 1825 | 2262 | 1918 | 1959 | 3197 |
|  | 90/70/20 | 1053 | 1580 | 1700 | 1739 | 2295 | 2845 | 2411 | 2463 | 4020 |
|  | 95/85/20 | 1291 | 1950 | 2091 | 2139 | 2832 | 3511 | 2976 | 3040 | 4961 |
|  | 105/75/20 | 1269 | 1915 | 2054 | 2101 | 2781 | 3448 | 2923 | 2986 | 4872 |
| 1700 | 70/55/20 | 723 | 1071 | 1160 | 1187 | 1555 | 1930 | 1634 | 1669 | 2726 |
|  | 75/65/20 | 895 | 1336 | 1441 | 1474 | 1939 | 2406 | 2037 | 2081 | 3399 |
|  | 90/70/20 | 1118 | 1680 | 1806 | 1848 | 2439 | 3026 | 2562 | 2617 | 4274 |
|  | 95/85/20 | 1371 | 2073 | 2222 | 2273 | 3010 | 3734 | 3162 | 3230 | 5275 |
|  | 105/75/20 | 1347 | 2036 | 2183 | 2233 | 2956 | 3667 | 3105 | 3172 | 5180 |
| 1800 | 70/55/20 | 766 | 1135 | 1228 | 1257 | 1648 | 2044 | 1730 | 1767 | 2889 |
|  | 75/65/20 | 948 | 1416 | 1526 | 1561 | 2055 | 2549 | 2157 | 2204 | 3602 |
|  | 90/70/20 | 1184 | 1780 | 1913 | 1957 | 2584 | 3206 | 2713 | 2771 | 4530 |
|  | 95/85/20 | 1452 | 2197 | 2353 | 2407 | 3189 | 3956 | 3348 | 3420 | 5590 |
|  | 105/75/20 | 1427 | 2158 | 2311 | 2365 | 3132 | 3885 | 3288 | 3359 | 5490 |
| 1900 | 70/55/20 | 808 | 1199 | 1296 | 1326 | 1740 | 2160 | 1826 | 1866 | 3051 |
|  | 75/65/20 | 1001 | 1495 | 1611 | 1648 | 2169 | 2693 | 2277 | 2326 | 3804 |
|  | 90/70/20 | 1249 | 1880 | 2018 | 2065 | 2728 | 3386 | 2864 | 2925 | 4784 |
|  | 95/85/20 | 1532 | 2320 | 2483 | 2540 | 3367 | 4179 | 3534 | 3610 | 5904 |
|  | 105/75/20 | 1505 | 2278 | 2439 | 2495 | 3307 | 4104 | 3471 | 3545 | 5798 |
| 2000 | 70/55/20 | 851 | 1262 | 1365 | 1396 | 1832 | 2274 | 1922 | 1964 | 3213 |
|  | 75/65/20 | 1053 | 1574 | 1696 | 1735 | 2285 | 2836 | 2397 | 2448 | 4006 |
|  | 90/70/20 | 1315 | 1980 | 2125 | 2174 | 2873 | 3566 | 3014 | 3079 | 5038 |
|  | 95/85/20 | 1613 | 2443 | 2614 | 2674 | 3546 | 4401 | 3720 | 3800 | 6218 |
|  | 105/75/20 | 1585 | 2399 | 2568 | 2627 | 3482 | 4322 | 3653 | 3732 | 6107 |
| 2200 | 70/55/20 | 936 | 1390 | 1501 | 1535 | 2017 | 2504 | 2115 | 2160 | 3538 |
|  | 75/65/20 | 1159 | 1733 | 1865 | 1908 | 2515 | 3122 | 2637 | 2693 | 4411 |
|  | 90/70/20 | 1447 | 2179 | 2337 | 2391 | 3163 | 3927 | 3316 | 3387 | 5547 |
|  | 95/85/20 | 1774 | 2689 | 2875 | 2941 | 3903 | 4846 | 4092 | 4180 | 6846 |
|  | 105/75/20 | 1743 | 2641 | 2824 | 2889 | 3833 | 4759 | 4019 | 4105 | 6723 |
| 2400 | 70/55/20 | 1020 | 1517 | 1638 | 1675 | 2202 | 2734 | 2307 | 2356 | 3863 |
|  | 75/65/20 | 1264 | 1892 | 2035 | 2082 | 2745 | 3409 | 2876 | 2938 | 4816 |
|  | 90/70/20 | 1578 | 2379 | 2550 | 2609 | 3453 | 4287 | 3617 | 3695 | 6057 |
|  | 95/85/20 | 1935 | 2936 | 3137 | 3209 | 4261 | 5291 | 4464 | 4560 | 7475 |
|  | 105/75/20 | 1901 | 2883 | 3082 | 3152 | 4185 | 5196 | 4384 | 4478 | 7341 |
| 2600 | 70/55/20 | 1106 | 1644 | 1774 | 1815 | 2386 | 2964 | 2499 | 2553 | 4187 |
|  | 75/65/20 | 1370 | 2050 | 2204 | 2255 | 2975 | 3695 | 3116 | 3183 | 5221 |
|  | 90/70/20 | 1710 | 2578 | 2762 | 2826 | 3742 | 4647 | 3919 | 4003 | 6566 |
|  | 95/85/20 | 2097 | 3182 | 3398 | 3476 | 4618 | 5735 | 4836 | 4940 | 8103 |
|  | 105/75/20 | 2061 | 3125 | 3338 | 3415 | 4535 | 5632 | 4749 | 4851 | 7958 |
| 2800 | 70/55/20 | 1191 | 1772 | 1911 | 1955 | 2571 | 3194 | 2691 | 2749 | 4512 |
|  | 75/65/20 | 1475 | 2209 | 2374 | 2429 | 3206 | 3982 | 3356 | 3428 | 5626 |
|  | 90/70/20 | 1842 | 2778 | 2975 | 3044 | 4032 | 5008 | 4220 | 4311 | 7075 |
|  | 95/85/20 | 2258 | 3429 | 3660 | 3744 | 4976 | 6180 | 5208 | 5320 | 8732 |
|  | 105/75/20 | 2219 | 3368 | 3595 | 3678 | 4887 | 6069 | 5115 | 5225 | 8575 |
| 3000 | 70/55/20 | 1276 | 1899 | 2047 | 2094 | 2756 | 3423 | 2884 | 2946 | 4837 |
|  | 75/65/20 | 1580 | 2367 | 2544 | 2602 | 3436 | 4268 | 3595 | 3673 | 6031 |
|  | 90/70/20 | 1973 | 2977 | 3187 | 3261 | 4321 | 5367 | 4521 | 4619 | 7584 |
|  | 95/85/20 | 2419 | 3674 | 3921 | 4011 | 5333 | 6624 | 5580 | 5700 | 9360 |
|  | 105/75/20 | 2377 | 3608 | 3852 | 3940 | 5237 | 6505 | 5480 | 5598 | 9192 |

Приложение 5

Тепловой поток стальных панельных радиаторов «PRADO Classic» и

«PRADO Universal» при различных температурных графиках по DIN-EN 442-2:1996 +A1:2000+A2:2003 «Радиаторы и конвекторы. Часть 2. Методы испытаний и оценка»

Высотой 300 мм

|  | тип | 10 | 11 | 20 | 20z | 21 | 22 | 30 | 30z | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | 1,26 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 400 | 70/55/20 | 117 | 174 | 204 | 219 | 242 | 304 | 276 | 281 | 433 |
|  | 75/65/20 | 145 | 216 | 254 | 272 | 301 | 379 | 344 | 351 | 540 |
|  | 90/70/20 | 181 | 272 | 318 | 341 | 379 | 477 | 433 | 441 | 679 |
|  | 95/85/20 | 222 | 336 | 392 | 420 | 468 | 588 | 534 | 545 | 838 |
|  | 105/75/20 | 218 | 330 | 385 | 412 | 459 | 578 | 524 | 535 | 823 |
| 500 | 70/55/20 | 146 | 218 | 255 | 273 | 304 | 384 | 344 | 352 | 548 |
|  | 75/65/20 | 181 | 272 | 317 | 339 | 379 | 479 | 430 | 439 | 683 |
|  | 90/70/20 | 226 | 343 | 397 | 425 | 476 | 602 | 540 | 552 | 858 |
|  | 95/85/20 | 277 | 423 | 488 | 523 | 588 | 743 | 667 | 681 | 1059 |
|  | 105/75/20 | 273 | 415 | 480 | 513 | 577 | 729 | 655 | 668 | 1040 |
| 600 | 70/55/20 | 175 | 263 | 305 | 327 | 366 | 463 | 414 | 422 | 661 |
|  | 75/65/20 | 217 | 328 | 379 | 406 | 457 | 577 | 516 | 526 | 825 |
|  | 90/70/20 | 271 | 413 | 475 | 509 | 574 | 726 | 648 | 661 | 1037 |
|  | 95/85/20 | 333 | 509 | 584 | 627 | 709 | 896 | 800 | 816 | 1280 |
|  | 105/75/20 | 327 | 500 | 574 | 615 | 696 | 880 | 786 | 801 | 1257 |
| 700 | 70/55/20 | 205 | 308 | 355 | 378 | 428 | 543 | 482 | 492 | 775 |
|  | 75/65/20 | 253 | 384 | 442 | 470 | 534 | 677 | 601 | 613 | 966 |
|  | 90/70/20 | 316 | 482 | 553 | 589 | 672 | 851 | 756 | 771 | 1215 |
|  | 95/85/20 | 388 | 595 | 681 | 725 | 829 | 1051 | 933 | 952 | 1500 |
|  | 105/75/20 | 381 | 585 | 669 | 712 | 814 | 1032 | 916 | 935 | 1473 |
| 800 | 70/55/20 | 234 | 352 | 406 | 436 | 490 | 623 | 551 | 563 | 889 |
|  | 75/65/20 | 289 | 439 | 504 | 542 | 612 | 777 | 687 | 702 | 1109 |
|  | 90/70/20 | 361 | 553 | 632 | 679 | 769 | 977 | 864 | 883 | 1395 |
|  | 95/85/20 | 443 | 682 | 777 | 836 | 949 | 1205 | 1067 | 1089 | 1721 |
|  | 105/75/20 | 436 | 670 | 764 | 821 | 932 | 1184 | 1048 | 1070 | 1690 |
| 900 | 70/55/20 | 262 | 397 | 456 | 491 | 553 | 702 | 620 | 633 | 1003 |
|  | 75/65/20 | 324 | 495 | 567 | 610 | 690 | 875 | 774 | 789 | 1251 |
|  | 90/70/20 | 405 | 623 | 711 | 765 | 867 | 1101 | 973 | 992 | 1573 |
|  | 95/85/20 | 496 | 769 | 874 | 941 | 1070 | 1359 | 1200 | 1224 | 1941 |
|  | 105/75/20 | 488 | 755 | 859 | 924 | 1051 | 1334 | 1179 | 1202 | 1906 |
| 1000 | 70/55/20 | 291 | 442 | 507 | 546 | 615 | 783 | 689 | 703 | 1118 |
|  | 75/65/20 | 360 | 551 | 630 | 678 | 767 | 976 | 859 | 877 | 1393 |
|  | 90/70/20 | 450 | 693 | 789 | 850 | 964 | 1228 | 1080 | 1102 | 1752 |
|  | 95/85/20 | 552 | 855 | 971 | 1046 | 1190 | 1515 | 1333 | 1360 | 2163 |
|  | 105/75/20 | 542 | 840 | 954 | 1027 | 1169 | 1488 | 1309 | 1336 | 2124 |
| 1100 | 70/55/20 | 320 | 486 | 557 | 601 | 677 | 863 | 758 | 773 | 1231 |
|  | 75/65/20 | 396 | 606 | 693 | 747 | 844 | 1076 | 945 | 964 | 1535 |
|  | 90/70/20 | 495 | 763 | 868 | 936 | 1062 | 1353 | 1188 | 1212 | 1931 |
|  | 95/85/20 | 607 | 941 | 1068 | 1151 | 1310 | 1670 | 1466 | 1495 | 2383 |
|  | 105/75/20 | 596 | 924 | 1049 | 1131 | 1287 | 1640 | 1440 | 1469 | 2340 |
| 1200 | 70/55/20 | 349 | 531 | 608 | 656 | 740 | 942 | 826 | 843 | 1345 |
|  | 75/65/20 | 433 | 662 | 756 | 815 | 922 | 1175 | 1030 | 1051 | 1677 |
|  | 90/70/20 | 540 | 833 | 947 | 1021 | 1160 | 1477 | 1295 | 1322 | 2109 |
|  | 95/85/20 | 662 | 1028 | 1166 | 1256 | 1431 | 1823 | 1599 | 1632 | 2603 |
|  | 105/75/20 | 651 | 1009 | 1145 | 1234 | 1406 | 1791 | 1570 | 1602 | 2556 |
| 1300 | 70/55/20 | 378 | 576 | 659 | 710 | 802 | 1022 | 895 | 914 | 1458 |
|  | 75/65/20 | 469 | 718 | 819 | 882 | 1000 | 1274 | 1116 | 1139 | 1818 |
|  | 90/70/20 | 585 | 903 | 1026 | 1105 | 1257 | 1603 | 1404 | 1432 | 2287 |
|  | 95/85/20 | 718 | 1115 | 1262 | 1360 | 1551 | 1978 | 1732 | 1768 | 2822 |
|  | 105/75/20 | 705 | 1095 | 1240 | 1336 | 1524 | 1942 | 1701 | 1736 | 2771 |
| 1400 | 70/55/20 | 407 | 621 | 710 | 765 | 864 | 1101 | 964 | 984 | 1572 |
|  | 75/65/20 | 504 | 774 | 882 | 950 | 1078 | 1373 | 1202 | 1227 | 1960 |
|  | 90/70/20 | 629 | 973 | 1106 | 1191 | 1355 | 1727 | 1512 | 1543 | 2465 |
|  | 95/85/20 | 772 | 1201 | 1360 | 1465 | 1673 | 2131 | 1866 | 1904 | 3042 |
|  | 105/75/20 | 758 | 1180 | 1336 | 1439 | 1643 | 2093 | 1833 | 1870 | 2988 |
| 1500 | 70/55/20 | 436 | 666 | 761 | 820 | 926 | 1181 | 1033 | 1054 | 1686 |
|  | 75/65/20 | 540 | 830 | 945 | 1018 | 1155 | 1473 | 1288 | 1314 | 2103 |
|  | 90/70/20 | 675 | 1044 | 1184 | 1276 | 1453 | 1852 | 1620 | 1653 | 2644 |
|  | 95/85/20 | 827 | 1288 | 1457 | 1570 | 1793 | 2286 | 1999 | 2040 | 3263 |
|  | 105/75/20 | 813 | 1265 | 1431 | 1542 | 1760 | 2245 | 1963 | 2003 | 3205 |
| 1600 | 70/55/20 | 465 | 710 | 812 | 874 | 988 | 1261 | 1102 | 1125 | 1800 |
|  | 75/65/20 | 576 | 885 | 1009 | 1086 | 1232 | 1572 | 1374 | 1402 | 2245 |
|  | 90/70/20 | 720 | 1113 | 1264 | 1360 | 1550 | 1977 | 1728 | 1763 | 2823 |
|  | 95/85/20 | 882 | 1374 | 1555 | 1674 | 1913 | 2440 | 2133 | 2176 | 3484 |
|  | 105/75/20 | 867 | 1349 | 1527 | 1644 | 1878 | 2396 | 2094 | 2137 | 3421 |
| 1700 | 70/55/20 | 495 | 755 | 862 | 927 | 1051 | 1340 | 1171 | 1194 | 1914 |
|  | 75/65/20 | 613 | 941 | 1071 | 1152 | 1310 | 1671 | 1460 | 1489 | 2386 |
|  | 90/70/20 | 766 | 1184 | 1342 | 1444 | 1648 | 2102 | 1836 | 1873 | 3001 |
|  | 95/85/20 | 939 | 1461 | 1650 | 1776 | 2034 | 2594 | 2265 | 2311 | 3704 |
|  | 105/75/20 | 922 | 1434 | 1621 | 1745 | 1997 | 2547 | 2225 | 2270 | 3637 |
| 1800 | 70/55/20 | 524 | 800 | 913 | 982 | 1113 | 1421 | 1240 | 1265 | 2027 |
|  | 75/65/20 | 649 | 997 | 1134 | 1220 | 1388 | 1771 | 1546 | 1578 | 2528 |
|  | 90/70/20 | 811 | 1254 | 1421 | 1529 | 1745 | 2228 | 1944 | 1984 | 3179 |
|  | 95/85/20 | 994 | 1547 | 1748 | 1881 | 2154 | 2749 | 2399 | 2448 | 3923 |
|  | 105/75/20 | 977 | 1520 | 1717 | 1848 | 2115 | 2700 | 2356 | 2405 | 3853 |
| 1900 | 70/55/20 | 553 | 844 | 963 | 1037 | 1176 | 1500 | 1309 | 1336 | 2141 |
|  | 75/65/20 | 685 | 1052 | 1197 | 1289 | 1466 | 1870 | 1632 | 1665 | 2670 |
|  | 90/70/20 | 855 | 1323 | 1500 | 1615 | 1843 | 2352 | 2052 | 2094 | 3357 |
|  | 95/85/20 | 1048 | 1633 | 1845 | 1986 | 2275 | 2903 | 2533 | 2585 | 4143 |
|  | 105/75/20 | 1030 | 1604 | 1812 | 1951 | 2234 | 2851 | 2487 | 2538 | 4069 |
| 2000 | 70/55/20 | 582 | 888 | 1014 | 1092 | 1238 | 1580 | 1377 | 1405 | 2255 |
|  | 75/65/20 | 721 | 1107 | 1260 | 1357 | 1543 | 1970 | 1717 | 1752 | 2812 |
|  | 90/70/20 | 900 | 1393 | 1578 | 1700 | 1941 | 2477 | 2160 | 2204 | 3536 |
|  | 95/85/20 | 1103 | 1719 | 1942 | 2092 | 2395 | 3057 | 2665 | 2720 | 4364 |
|  | 105/75/20 | 1084 | 1688 | 1907 | 2055 | 2352 | 3002 | 2618 | 2671 | 4286 |
| 2200 | 70/55/20 | 639 | 977 | 1114 | 1201 | 1362 | 1739 | 1515 | 1546 | 2483 |
|  | 75/65/20 | 792 | 1218 | 1384 | 1493 | 1698 | 2168 | 1889 | 1928 | 3096 |
|  | 90/70/20 | 988 | 1532 | 1734 | 1870 | 2135 | 2727 | 2376 | 2424 | 3893 |
|  | 95/85/20 | 1212 | 1890 | 2133 | 2301 | 2635 | 3365 | 2932 | 2992 | 4805 |
|  | 105/75/20 | 1191 | 1856 | 2095 | 2260 | 2588 | 3305 | 2879 | 2938 | 4719 |
| 2400 | 70/55/20 | 696 | 1064 | 1213 | 1311 | 1486 | 1899 | 1653 | 1687 | 2710 |
|  | 75/65/20 | 862 | 1327 | 1508 | 1628 | 1853 | 2367 | 2061 | 2103 | 3379 |
|  | 90/70/20 | 1077 | 1669 | 1889 | 2041 | 2330 | 2977 | 2592 | 2645 | 4249 |
|  | 95/85/20 | 1321 | 2060 | 2324 | 2510 | 2875 | 3674 | 3198 | 3264 | 5244 |
|  | 105/75/20 | 1298 | 2023 | 2283 | 2466 | 2824 | 3608 | 3141 | 3206 | 5150 |
| 2600 | 70/55/20 | 754 | 1153 | 1313 | 1419 | 1609 | 2058 | 1791 | 1828 | 2938 |
|  | 75/65/20 | 934 | 1437 | 1632 | 1763 | 2007 | 2566 | 2233 | 2279 | 3663 |
|  | 90/70/20 | 1166 | 1807 | 2045 | 2210 | 2523 | 3227 | 2808 | 2866 | 4607 |
|  | 95/85/20 | 1430 | 2230 | 2516 | 2718 | 3114 | 3982 | 3466 | 3537 | 5685 |
|  | 105/75/20 | 1405 | 2190 | 2471 | 2670 | 3058 | 3911 | 3404 | 3473 | 5584 |
| 2800 | 70/55/20 | 811 | 1240 | 1413 | 1528 | 1733 | 2218 | 1929 | 1968 | 3165 |
|  | 75/65/20 | 1004 | 1546 | 1756 | 1899 | 2161 | 2766 | 2405 | 2454 | 3946 |
|  | 90/70/20 | 1254 | 1945 | 2200 | 2380 | 2718 | 3478 | 3024 | 3086 | 4963 |
|  | 95/85/20 | 1538 | 2400 | 2707 | 2928 | 3354 | 4292 | 3732 | 3809 | 6125 |
|  | 105/75/20 | 1511 | 2357 | 2659 | 2876 | 3294 | 4215 | 3665 | 3741 | 6015 |
| 3000 | 70/55/20 | 869 | 1329 | 1513 | 1638 | 1858 | 2377 | 2066 | 2109 | 3393 |
|  | 75/65/20 | 1076 | 1657 | 1880 | 2035 | 2316 | 2964 | 2576 | 2630 | 4231 |
|  | 90/70/20 | 1343 | 2083 | 2356 | 2550 | 2913 | 3727 | 3240 | 3307 | 5320 |
|  | 95/85/20 | 1647 | 2571 | 2898 | 3137 | 3595 | 4600 | 3999 | 4081 | 6566 |
|  | 105/75/20 | 1619 | 2525 | 2847 | 3082 | 3530 | 4518 | 3927 | 4008 | 6448 |

Высотой 500 мм

|  | тип | 10 | 11 | 20 | 20Z | 21 | 22 | 30 | 30Z | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | 1,26 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 400 | 70/55/20 | 180 | 276 | 294 | 300 | 370 | 471 | 414 | 423 | 701 |
|  | 75/65/20 | 223 | 344 | 366 | 373 | 461 | 587 | 516 | 527 | 873 |
|  | 90/70/20 | 278 | 433 | 458 | 467 | 580 | 738 | 649 | 663 | 1098 |
|  | 95/85/20 | 341 | 534 | 564 | 575 | 716 | 911 | 801 | 818 | 1356 |
|  | 105/75/20 | 335 | 524 | 554 | 565 | 703 | 895 | 787 | 804 | 1331 |
| 500 | 70/55/20 | 225 | 348 | 367 | 375 | 465 | 599 | 518 | 529 | 829 |
|  | 75/65/20 | 279 | 434 | 456 | 466 | 580 | 747 | 646 | 660 | 1033 |
|  | 90/70/20 | 348 | 545 | 572 | 584 | 730 | 939 | 813 | 830 | 1299 |
|  | 95/85/20 | 427 | 673 | 704 | 718 | 900 | 1159 | 1003 | 1025 | 1603 |
|  | 105/75/20 | 420 | 661 | 691 | 705 | 884 | 1138 | 985 | 1006 | 1575 |
| 600 | 70/55/20 | 269 | 419 | 441 | 450 | 561 | 722 | 622 | 636 | 1000 |
|  | 75/65/20 | 334 | 523 | 548 | 559 | 699 | 900 | 776 | 792 | 1247 |
|  | 90/70/20 | 417 | 657 | 686 | 700 | 879 | 1132 | 976 | 997 | 1568 |
|  | 95/85/20 | 511 | 811 | 844 | 861 | 1085 | 1397 | 1204 | 1230 | 1935 |
|  | 105/75/20 | 502 | 796 | 829 | 846 | 1065 | 1372 | 1182 | 1208 | 1900 |
| 700 | 70/55/20 | 315 | 491 | 514 | 525 | 656 | 846 | 726 | 741 | 1171 |
|  | 75/65/20 | 390 | 612 | 638 | 652 | 818 | 1055 | 905 | 924 | 1461 |
|  | 90/70/20 | 487 | 770 | 800 | 817 | 1028 | 1327 | 1138 | 1162 | 1837 |
|  | 95/85/20 | 597 | 950 | 984 | 1005 | 1269 | 1638 | 1404 | 1434 | 2267 |
|  | 105/75/20 | 587 | 933 | 966 | 988 | 1246 | 1608 | 1379 | 1408 | 2226 |
| 800 | 70/55/20 | 359 | 562 | 587 | 600 | 751 | 971 | 829 | 847 | 1344 |
|  | 75/65/20 | 445 | 701 | 729 | 746 | 936 | 1210 | 1034 | 1056 | 1676 |
|  | 90/70/20 | 555 | 882 | 913 | 935 | 1177 | 1522 | 1301 | 1328 | 2107 |
|  | 95/85/20 | 681 | 1088 | 1124 | 1150 | 1453 | 1878 | 1605 | 1640 | 2601 |
|  | 105/75/20 | 669 | 1068 | 1104 | 1129 | 1427 | 1845 | 1576 | 1610 | 2554 |
| 900 | 70/55/20 | 404 | 634 | 659 | 674 | 846 | 1095 | 933 | 953 | 1516 |
|  | 75/65/20 | 500 | 790 | 819 | 838 | 1055 | 1365 | 1164 | 1189 | 1890 |
|  | 90/70/20 | 625 | 993 | 1027 | 1050 | 1327 | 1717 | 1463 | 1495 | 2376 |
|  | 95/85/20 | 766 | 1226 | 1263 | 1292 | 1637 | 2119 | 1806 | 1845 | 2933 |
|  | 105/75/20 | 753 | 1204 | 1241 | 1269 | 1608 | 2081 | 1774 | 1812 | 2880 |
| 1000 | 70/55/20 | 449 | 705 | 733 | 750 | 941 | 1219 | 1037 | 1059 | 1688 |
|  | 75/65/20 | 556 | 880 | 911 | 932 | 1174 | 1520 | 1293 | 1320 | 2104 |
|  | 90/70/20 | 694 | 1106 | 1141 | 1168 | 1476 | 1911 | 1625 | 1660 | 2646 |
|  | 95/85/20 | 851 | 1365 | 1404 | 1436 | 1822 | 2359 | 2006 | 2049 | 3266 |
|  | 105/75/20 | 836 | 1341 | 1379 | 1411 | 1789 | 2316 | 1970 | 2012 | 3207 |
| 1100 | 70/55/20 | 494 | 777 | 806 | 825 | 1037 | 1343 | 1141 | 1165 | 1860 |
|  | 75/65/20 | 611 | 968 | 1001 | 1025 | 1293 | 1675 | 1422 | 1453 | 2319 |
|  | 90/70/20 | 763 | 1218 | 1255 | 1284 | 1626 | 2106 | 1788 | 1827 | 2916 |
|  | 95/85/20 | 936 | 1503 | 1544 | 1579 | 2007 | 2599 | 2207 | 2254 | 3598 |
|  | 105/75/20 | 920 | 1476 | 1516 | 1552 | 1971 | 2553 | 2167 | 2214 | 3534 |
| 1200 | 70/55/20 | 538 | 849 | 879 | 899 | 1132 | 1468 | 1244 | 1271 | 2032 |
|  | 75/65/20 | 666 | 1058 | 1092 | 1117 | 1412 | 1830 | 1551 | 1584 | 2534 |
|  | 90/70/20 | 832 | 1330 | 1368 | 1400 | 1775 | 2302 | 1950 | 1992 | 3186 |
|  | 95/85/20 | 1020 | 1642 | 1683 | 1722 | 2191 | 2841 | 2407 | 2459 | 3932 |
|  | 105/75/20 | 1002 | 1613 | 1653 | 1691 | 2152 | 2790 | 2364 | 2415 | 3862 |
| 1300 | 70/55/20 | 583 | 921 | 952 | 974 | 1228 | 1592 | 1348 | 1377 | 2205 |
|  | 75/65/20 | 722 | 1148 | 1183 | 1210 | 1531 | 1985 | 1680 | 1717 | 2749 |
|  | 90/70/20 | 902 | 1444 | 1483 | 1517 | 1926 | 2497 | 2113 | 2159 | 3457 |
|  | 95/85/20 | 1106 | 1782 | 1824 | 1866 | 2376 | 3081 | 2608 | 2664 | 4266 |
|  | 105/75/20 | 1087 | 1750 | 1792 | 1833 | 2334 | 3026 | 2561 | 2616 | 4190 |
| 1400 | 70/55/20 | 628 | 992 | 1026 | 1049 | 1323 | 1717 | 1452 | 1483 | 2377 |
|  | 75/65/20 | 777 | 1237 | 1274 | 1304 | 1650 | 2140 | 1810 | 1849 | 2964 |
|  | 90/70/20 | 971 | 1556 | 1597 | 1634 | 2075 | 2692 | 2276 | 2325 | 3727 |
|  | 95/85/20 | 1190 | 1920 | 1965 | 2010 | 2561 | 3322 | 2809 | 2869 | 4600 |
|  | 105/75/20 | 1169 | 1886 | 1930 | 1975 | 2515 | 3262 | 2759 | 2818 | 4518 |
| 1500 | 70/55/20 | 672 | 1064 | 1098 | 1124 | 1419 | 1841 | 1555 | 1588 | 2549 |
|  | 75/65/20 | 833 | 1327 | 1365 | 1397 | 1769 | 2296 | 1939 | 1980 | 3178 |
|  | 90/70/20 | 1040 | 1668 | 1711 | 1751 | 2225 | 2887 | 2438 | 2491 | 3997 |
|  | 95/85/20 | 1275 | 2059 | 2104 | 2153 | 2746 | 3563 | 3009 | 3074 | 4933 |
|  | 105/75/20 | 1253 | 2022 | 2067 | 2115 | 2697 | 3499 | 2955 | 3019 | 4844 |
| 1600 | 70/55/20 | 718 | 1136 | 1172 | 1199 | 1515 | 1965 | 1659 | 1695 | 2722 |
|  | 75/65/20 | 889 | 1416 | 1456 | 1490 | 1889 | 2451 | 2068 | 2113 | 3394 |
|  | 90/70/20 | 1110 | 1781 | 1825 | 1867 | 2375 | 3082 | 2601 | 2657 | 4268 |
|  | 95/85/20 | 1361 | 2198 | 2245 | 2297 | 2931 | 3803 | 3210 | 3279 | 5267 |
|  | 105/75/20 | 1337 | 2159 | 2205 | 2256 | 2879 | 3735 | 3152 | 3220 | 5172 |
| 1700 | 70/55/20 | 762 | 1207 | 1245 | 1274 | 1610 | 2090 | 1763 | 1801 | 2894 |
|  | 75/65/20 | 944 | 1505 | 1548 | 1583 | 2007 | 2606 | 2198 | 2245 | 3608 |
|  | 90/70/20 | 1178 | 1893 | 1939 | 1984 | 2524 | 3278 | 2764 | 2823 | 4537 |
|  | 95/85/20 | 1445 | 2336 | 2386 | 2441 | 3115 | 4045 | 3411 | 3484 | 5600 |
|  | 105/75/20 | 1420 | 2294 | 2343 | 2398 | 3060 | 3972 | 3350 | 3422 | 5499 |
| 1800 | 70/55/20 | 807 | 1280 | 1319 | 1349 | 1706 | 2215 | 1866 | 1906 | 3066 |
|  | 75/65/20 | 999 | 1595 | 1639 | 1676 | 2127 | 2761 | 2327 | 2377 | 3823 |
|  | 90/70/20 | 1248 | 2006 | 2054 | 2101 | 2674 | 3473 | 2926 | 2989 | 4808 |
|  | 95/85/20 | 1530 | 2476 | 2526 | 2584 | 3301 | 4286 | 3611 | 3689 | 5934 |
|  | 105/75/20 | 1503 | 2432 | 2482 | 2538 | 3241 | 4209 | 3546 | 3623 | 5827 |
| 1900 | 70/55/20 | 852 | 1351 | 1392 | 1424 | 1801 | 2340 | 1970 | 2012 | 3239 |
|  | 75/65/20 | 1055 | 1685 | 1729 | 1769 | 2245 | 2917 | 2456 | 2509 | 4038 |
|  | 90/70/20 | 1317 | 2119 | 2167 | 2217 | 2824 | 3668 | 3089 | 3155 | 5078 |
|  | 95/85/20 | 1615 | 2615 | 2666 | 2727 | 3485 | 4527 | 3812 | 3894 | 6267 |
|  | 105/75/20 | 1587 | 2568 | 2619 | 2679 | 3422 | 4446 | 3744 | 3824 | 6155 |
| 2000 | 70/55/20 | 897 | 1423 | 1465 | 1499 | 1897 | 2464 | 2073 | 2118 | 3411 |
|  | 75/65/20 | 1110 | 1774 | 1821 | 1863 | 2365 | 3072 | 2585 | 2641 | 4253 |
|  | 90/70/20 | 1386 | 2231 | 2282 | 2334 | 2974 | 3863 | 3251 | 3321 | 5348 |
|  | 95/85/20 | 1700 | 2753 | 2807 | 2871 | 3670 | 4768 | 4012 | 4098 | 6600 |
|  | 105/75/20 | 1670 | 2704 | 2757 | 2821 | 3604 | 4682 | 3940 | 4025 | 6482 |
| 2200 | 70/55/20 | 986 | 1566 | 1612 | 1649 | 2088 | 2713 | 2281 | 2330 | 3755 |
|  | 75/65/20 | 1221 | 1953 | 2003 | 2049 | 2603 | 3383 | 2844 | 2905 | 4682 |
|  | 90/70/20 | 1525 | 2456 | 2509 | 2567 | 3273 | 4254 | 3577 | 3654 | 5888 |
|  | 95/85/20 | 1870 | 3031 | 3087 | 3158 | 4040 | 5250 | 4414 | 4509 | 7267 |
|  | 105/75/20 | 1837 | 2977 | 3033 | 3102 | 3967 | 5156 | 4335 | 4428 | 7137 |
| 2400 | 70/55/20 | 1075 | 1710 | 1758 | 1799 | 2279 | 2962 | 2488 | 2542 | 4101 |
|  | 75/65/20 | 1332 | 2132 | 2185 | 2235 | 2842 | 3693 | 3102 | 3169 | 5113 |
|  | 90/70/20 | 1663 | 2681 | 2738 | 2801 | 3573 | 4644 | 3902 | 3985 | 6430 |
|  | 95/85/20 | 2039 | 3309 | 3368 | 3445 | 4410 | 5731 | 4815 | 4919 | 7935 |
|  | 105/75/20 | 2004 | 3250 | 3309 | 3384 | 4331 | 5629 | 4729 | 4830 | 7793 |
| 2600 | 70/55/20 | 1166 | 1853 | 1905 | 1949 | 2470 | 3211 | 2695 | 2753 | 4445 |
|  | 75/65/20 | 1443 | 2311 | 2367 | 2421 | 3080 | 4003 | 3361 | 3433 | 5542 |
|  | 90/70/20 | 1802 | 2906 | 2966 | 3034 | 3873 | 5034 | 4226 | 4317 | 6970 |
|  | 95/85/20 | 2210 | 3586 | 3649 | 3733 | 4780 | 6213 | 5216 | 5328 | 8602 |
|  | 105/75/20 | 2172 | 3522 | 3584 | 3667 | 4694 | 6101 | 5122 | 5233 | 8447 |
| 2800 | 70/55/20 | 1255 | 1997 | 2052 | 2099 | 2661 | 3460 | 2903 | 2965 | 4790 |
|  | 75/65/20 | 1554 | 2490 | 2549 | 2608 | 3318 | 4314 | 3619 | 3697 | 5973 |
|  | 90/70/20 | 1941 | 3131 | 3195 | 3268 | 4173 | 5425 | 4551 | 4649 | 7511 |
|  | 95/85/20 | 2380 | 3864 | 3930 | 4020 | 5150 | 6695 | 5617 | 5738 | 9269 |
|  | 105/75/20 | 2339 | 3795 | 3861 | 3949 | 5058 | 6575 | 5516 | 5635 | 9103 |
| 3000 | 70/55/20 | 1345 | 2140 | 2198 | 2249 | 2852 | 3708 | 3110 | 3177 | 5135 |
|  | 75/65/20 | 1665 | 2668 | 2731 | 2794 | 3556 | 4624 | 3878 | 3962 | 6402 |
|  | 90/70/20 | 2080 | 3355 | 3423 | 3502 | 4473 | 5815 | 4877 | 4982 | 8051 |
|  | 95/85/20 | 2550 | 4141 | 4211 | 4308 | 5520 | 7176 | 6019 | 6148 | 9936 |
|  | 105/75/20 | 2506 | 4067 | 4136 | 4232 | 5421 | 7048 | 5911 | 6038 | 9758 |