| ОКП 36 9650 |  |  |
| --- | --- | --- |

### Генератор горячего воздуха                                        РЕКУПЕРАТИВНОГО ТИПА ГГВ-70

ТУ 3696-004-47071823-01

## П А С П О Р Т

на изделие №

2001 г.

Генератор горячего воздуха  ГГВ-70                          Паспорт

К10.02.004                                            К10.02.004ПС

г. Казань, ул. А.Кутуя, 86, ЗАО «Кулонэнергомаш» тел/факс (843) 272-81-01

-2-

##### СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Назначение генератора горячего воздуха ггв-70 | 3 |
| --- | --- |
| 2.Основные технические данные | 4 |
| 3.Комплектность | 5 |
| 4.Устройство и принцип работы | 6 |
| 5.Указание мер безопасности | 9 |
| 6. Подготовка теплогенератора к работе. | 10 |
| 7.Порядок работы | 11 |
| 8.Техническое обслуживание | 11 |
| 9.Ресурс, сроки службы и хранения | 12 |
| 10.Гарантийные обязательства | 12 |
| 11.Консервация, упаковка и дата отгрузки | 13 |
| 12.Свидетельство о приемке | 14 |

-3-

- НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

ГГВ-70

Генератор горячего воздуха рекуперативного  типа  ГГВ-70, в дальнейшем теплогенератор, предназначен для воздушного отопления и вентиляции помещений промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий в соответствии с ГОСТ Р 50670-94.

В  качестве основного топлива  используется  природный  газ  по  ГОСТ 5542-87, так же возможно использование  сжиженного газа  по  ГОСТ  20448-80 (по письменному согласованию с заказчмкрм).

В  результате   сгорания  топлива  осуществляется  теплопередача  (рекуперация)  через  стенки  теплообменника  к  воздуху, проходящему  через  воздушный  контур, то  есть  продукты  сгорания  и  нагреваемый  воздух  не  смешиваются.

Теплогенератор предназначен для эксплуатации в условиях с умеренным или холодным климатом, в исполнении УХЛ, категории 4 по ГОСТ 15150-69.

Обозначение теплогенератора при заказе и в документации другого изделия:

"Генератор горячего воздуха  рекуперативного типа ГГВ-70, ТУ 3696-004-47071823-01".

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность, и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

- 4 -

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

| N п/п | Наименование параметров | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 | Номинальная тепловая мощность, кВт Расход топлива: - природный газ, не более, м3/ч - сжиженный газ, не более, кг/сек Степень нагрева воздуха, 0С Объемный расход воздуха, не менее, м3/ч Коэффициент полезного действия, % Присоединительное давление газа - природный газ, кПа Температура продуктов сгорания на выхлопе, не более, 0С Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт Материал конструкции: - теплообменник, горелка - остальное Габариты теплогенератора, мм Масса общая, не более, кг Вентилятор: Электродвигатель - мощность, кВт - напряжение, В - частота, Гц Степень защиты электротехнических средств автоматизации | 70(10% 8 0,002* 90(15 3000-15% 86(2% 4.5(15%** 260 2,5 12Х18Н10Т Ст.3, Сталь 20 1100х710х1550 350 Радиальный №2,5 2.2 380±10% 50±2% IР-40 |

*   Настройка теплогенератора для работы на сжиженном газе производится по письменому согласованию с заказчиком

**  Настройка теплогенератора на присоединительное давление отличное от значения, указанного  в п.2.6. производится по письменному согласованию с заказчиком.

- 5 -

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Завод-ской № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор горячего воздуха ГГВ-70 | К10.02.004 | 1 |  |  |
| Блок управления |  | 1 |  |  |
| Блок аварийной сигнализации |  | 1 |  |  |
| Документация: |
| Паспорт | К10.02.004ПС | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации | К10.02.004РЭ | 1 |  |  |
| Протокол приемо-сдаточных испытаний |  | 1 |  |  |
| Копия сертификата на установку |  | 1 |  |  |
| Копия разрешения на применение |  | 1 |  |  |
| Документация на комплектующие изделия. |  |  |  |  |

- 6 -

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. На рис.1 представлен общий вид теплогенератора.

4.2. Конструкция теплогенератора описана в "Руководстве по эксплуатации", К10.02.004 РЭ.

4.3. Принцип работы теплогенератора следующий  (рис. 2):

Воздух из вентилятора поступает частично к газовой горелке (около 10%), остальная часть в контур нагреваемого воздуха. После  завершения  режима  продувки  к теплогенератору подается топливо - природный  или сжиженный газ, который через кран шаровый, клапан запорный и жиклер поступает в запально-сигнализирующее устройство, и одновременно включается свеча  зажигания.

Газовоздушная смесь от искрового разряда свечи воспламеняется, образуя факел  запальника.

Датчик пламени подает сигнал о запуске запальника, после чего происходит открытие клапана подачи газа к основной горелке. После поступления газа в горелку происходит воспламенение основной топливовоздушной смеси. Образовавшиеся продукты сгорания движутся по газовому контуру, и за счет соприкосновения со стенками теплообменника (поверхность нагрева ~5,4 м2) происходит теплопередача от продуктов сгорания через стенки теплообменника  к воздуху, проходящему по воздушному контуру. Воздух нагревается до заданной температуры и подается потребителю. Остывшие продукты сгорания, с температурой не  более 2600С, выбрасываются наружу через выхлопную трубу.

- 7 -

# Рис. 1

- 8 -

Рис. 2

- 9 -

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Теплогенератор соответствует общим требованиям безопасности, содержащимся в ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.124-90.

5.2. Корпус теплогенератора имеет защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21130-75.

5.3. Теплогенератор соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, а по электробезопасности – ГОСТ 12.1.019-79.

5.4. Теплогенератор должен эксплуатироваться в помещениях, отнесенных по пожарной безопасности к категории Г в соответствии с НПБ 105-95.

5.5. Сечение токопроводящей жилы соединительного провода (кабеля) к электродвигателю, применяемого заказчиком, выбирается по “Правилам устройства электроустановок”, на потребляемую мощность 2,5 кВт, а сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 0,1 Ом.

5.6. Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на постоянных рабочих местах не превышают значений, указанных в ГОСТ 12.1.003-83 и паспорте на вентилятор.

5.8. Уровень звука при работе горелки не превышает 65 дБа согласно ГОСТ 21204-97.

5.9. Средства автоматизации и контроля соответствуют ГОСТ 21204-97 и ГОСТ Р 50670-94.

5.10. Электрические устройства установлены по СниП 3.05.06-85 и ПУЭ.

5.11. Трубопроводы подвода газа к горелке установлены в соответствии с ПБ 12-529-03.

- 10 -

6. ПОДГОТОВКА теплогенератора К РАБОТЕ

6.1. Установку, монтаж и запуск в эксплуатацию теплогенератора проводить согласно указаниям, изложенным в "Руководстве по эксплуатации", К10.02.004РЭ.

6.2.  Запуск теплогенератора в эксплуатацию должен производиться специалистами предприятия-изготовителя, либо специалистами сертифицированного сервисного центра. Сервисный центр, выбранный потребителем для проведения пусконаладочных работ и технического обслуживания в период гарантийного срока, должен быть согласован с изготовителем.

6.3. Теплогенератор должен обеспечиваться электроэнергией для питания силовой цепи - 3-х фазный переменный ток, напряжением 380 В±10% и частотой 50 Гц±2% согласно ГОСТ 6697-83.

Требования к качеству электроэнергии согласно ГОСТ 13109-87.

6.4. Питание цепей управления и блокировки должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В.

6.5. Природный газ должен соответствовать ГОСТ 5542-87, сжиженный  газ – ГОСТ  20448-80.

6.6. Теплогенератор должен быть заземлен. Место соединения заземляющего провода со спецболтом зачистить, а после соединения закрасить для защиты его от коррозии яркой краской.

- 11 -

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Установить теплогенератор на выбранное место. Произвести подключение электрических цепей согласно схемам, приведенным  в  «Руководстве  по  эксплуатации  К10.02.004РЭ»

7.2. Подсоединить трубопровод газа к блоку регулирующей арматуры.

7.3. Подключить трубопровод разводки горячего воздуха к фланцу выходного патрубка, а дымовую трубу к фланцу дымового патрубка.

7.4. Провести проверку газовой линии на герметичность путем обмыливания.

7.5. Тумблер "Сеть" на силовом щите установить в положение "включено".

7.6. Проверить направление вращения вентилятора. Если вентилятор вращается в обратную сторону, то необходимо поменять местами фазы на входе силового щита.

7.7. Дальнейшую  подготовку  теплогенератора  к  работе  производить в  соответствии  с  «Руководством  по  эксплуатации».

7.8. Внимание! Настройка оптимального расхода воздуха через смесительную камеру горелки производится изготовителем.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт теплогенератора должны производиться специалистами сервисного центра в соответствии с "Руководством по эксплуатации", К 10.02.004 РЭ.

-12 -

9.  РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.

Назначенный ресурс с двумя ремонтами не менее 15000 часов в течение срока службы не менее 5 лет, в том числе срок хранения 12        месяцев в упаковке изготовителя, в отапливаемом  помещении.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения, а также гарантийные обязательства изготовителя действительны при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа, и требований безопасности.

При выявлении дефектов в период гарантийного срока работы   необходимо обратиться на предприятие-изготовитель по адресу: 420073, г. Казань, ул. А.Кутуя, 86, ЗАО «Кулонэнергомаш», тел/факс (843) 272-81-01.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует исправную работу  изделия на протяжении 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Данные гарантийные обязательства действительны только в случае, если установка, монтаж и запуск в эксплуатацию теплогенератора были произведены специалистами предприятия-изготовителя, либо специалистами сервисного центра, согласованного с изготовителем.

Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие изделия, имеющие собственные паспорта.

Гарантийные обязательства прекращают свое действие в случае нарушения имеющихся на теплогенераторе пломб, внесения потребителем изменений в конструкцию теплогенератора без согласования с изготовителем, при механических повреждений деталей и узлов теплогенератора или комплектующих изделий, а также, в случае изменения потребителем или специалистами сервисного центра настроек теплогенератора, без письменного согласования с изготовителем., а также при несоответствии присоединительного давления газа значению  указанного в протоколе приемо-сдаточных испытаний.

- 13 -

11.  КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ДАТА ОТГРУЗКИ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Дата отгрузки   «____________» __________________год

__________________________________

подпись ответственного  лица

- 14 -

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Генератор горячего воздуха  рекуперативного типа                ГГВ-70  К10.02.004     №                   изготовлен  и  принят  в  соответствии  с  действующей  технической  документацией  и  признан  годным  к  эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ96.А00951.

Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  № РРС 00-16082

Начальник  ОТК

##### М.П. ______________

Подпись

______________

Дата