К статье «Документация по обеспечению безопасности при эксплуатации автогазозаправочных станций»

Пример 1

Заправка газобаллонных транспортных средств СУГ

Заправка ТС на АГЗС может осуществляться дистанционно с пульта управления в операторной или вручную оператором через запорные устройства ТРК (п. 683 Правил 66).

Перед заправкой автомобильных баллонов вручную оператор заправочных станций должен:

произвести внешний осмотр поверхности баллона, арматуры с целью выявления видимых дефектов, проверить наличие обязательного клейма и срока очередного освидетельствования;

убедиться в наличии остаточного давления в баллоне путем кратковременного открытия расходного вентиля блока арматуры;

Примечание. Остаточного давления не имеют новые и прошедшие гидравлическое испытание баллоны).

проверить исправность обратного клапана на заправочном вентиле путем его кратковременного открытия (при наличии);

проверить герметичность соединения заправочной струбцины с заправочным узлом автомобиля.

При наполнении автомобильных баллонов оператор заправочных станций должен:

открывать заправочное устройство медленно и плавно, чтобы не вызвать гидравлических ударов;

следить за степенью наполнения по указателю уровня, не допуская наполнение баллона более 85 % его вместимости, затем прекратить заправку. Если баллон оборудован мультиклапаном со стопорным клапаном, который срабатывает при достижении заполнения 80 % предельного уровня, заправка прекратится автоматически;

следить за давлением СУГ по манометру ТРК, не допуская превышения свыше 1,6 МПа.

Оператор заправочных станций прекращает заправку СУГ автомобилей в следующих случаях:

при обнаружении утечек СУГ и неисправности запорной арматуры;

при появлении вибрации, посторонних шумов и стуков в технологическом оборудовании, топливораздаточной колонке, арматуре и счетчиках учета СУГ;

при резком повышении или понижении установленного рабочего давления СУГ на ТРК;

при выходе из строя электропривода, пусковой арматуры;

при изменении допустимых параметров масла в технологическом оборудовании;

во время грозовых разрядов.

Оператору заправочных станций запрещается:

оставлять без надзора ТРК, газобаллонные автомобили во время заправки;

курить и пользоваться открытым огнем;

пользоваться мобильной связью вблизи ТРК и автомобильной цистерны;

заправлять автотранспорт СУГ, водители которого находятся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

отсоединять наполнительные резинотканевые рукава, находящиеся под давлением;

подтягивать резьбовые соединения, находящихся под давлением. Удалять болты из фланцевых соединений разрешается только после снятия избыточного давления;

заполнять автомобильные баллоны:

– более 85 % их вместимости;

– при отсутствии остаточного давления газа (не менее 0,05 МПа) в баллоне;

– при отсутствии заземления от статического электричества наполнительных резинотканевых рукавов;

– при неисправных, неиспытанных наполнительных резинотканевых рукавах;

оставлять присоединенной наполнительную струбцину к баллону автомобиля, когда заправка не производится.

Пример 2

Заправка газобаллонных транспортных средств КПГ

Порядок отпуска КПГ потребителям, в т.ч. при заправке ТС-батарей, устанавливается владельцем АГНКС.

Заправка может производиться только через ГЗК.

На каждой ГЗК АГНКС размещается инструкция по действиям водителя ТС при заправке. Инструкция должна быть доступной к прочтению в любое время суток.

Заправка КПГ должна производиться в порядке очереди. Наполнитель баллонов может подавать команды на заправку водителям ТС, минуя очередь.

Заправка на АГНКС производится дистанционно с пульта управления в операторной.

Заправка должна начинаться только после проведения контроля (регистрации) соответствующего личного средства платежа (кредитной или личной карточки клиента) и подтверждения клиентом технической исправности ГБО ТС.

Оператору АГНКС не разрешается оставлять свое рабочее место во время заправки автотранспорта, ТС-батарей.

Максимальное давление газа заправки резервуаров ТС-батарей не должно превышать допустимое давление для ГЗК, на которой производится заправка.

Ограничительная линия (разметка) должна быть нанесена на дорожное покрытие не ближе 5 м от начала въезда ТС на технологическую площадку ГЗК.

Для заправки КПГ водитель обязан:

установить ТС на площадке заправочной колонки;

выключить зажигание;

поставить ТС на стояночный тормоз и заземлить;

установить под колеса противооткатные упоры;

открыть капот;

снять заглушку с заправочного устройства ТС (на импортном ГБО плотно ввернуть переходник в заправочное устройство);

подсоединить заправочный шланг на ГЗК к заправочному устройству на ТС;

открыть вентиль заправочного шланга на ГЗК и заправить ТС. Поступаемый КПГ контролировать по счетчику на ГЗК. Заправка прекращается при достижении максимального рабочего давления в баллоне, устанавливаемого по температурному графику;

закрыть вентиль заправочного шланга на ГЗК;

отсоединить заправочный шланг ГЗК от заправочного устройства на ТС;

навернуть пробку на наполнительный вентиль;

снять заземление, убрать противооткатные упоры;

включить аккумуляторную батарею ТС;

медленно открыть магистральный вентиль (до упора);

убедиться (на слух) в герметичности ГБО и в правильности работы контрольно-измерительных приборов;

закрыть капот;

запустить двигатель и выехать с территории АГНКС.

При заправке газобаллонного ТС СУГ или КПГ запрещается:

наполнять газом баллоны:

– не прошедшие очередного освидетельствования;

– имеющие повреждения корпуса (трещины, заметное изменение формы, вмятины, глубокие риски, сильную коррозию);

– без установленных клейм и надписей;

– без надлежащей окраски;

– у которых неисправна запорно-предохранительная арматура, нарушена герметичность. Видимыми дефектами вентиля СУГ, свидетельствующими о его неисправности, являются сломанный или треснувший маховик, изношенная или поврежденная резьба бокового штуцера, отсутствие гайки на маховике, наличие на закрытом вентиле инея, указывающего на утечку СУГ, отсутствие штифта;

– при обнаружении негерметичности в газопроводах или соединениях, утечки КПГ или СУГ;

– отсутствии избыточного давления СУГ в баллоне (кроме вновь установленных), ослаблении его крепления;

находиться во взрывоопасных зонах (за исключением работников АГЗС, имеющих соответствующую квалификацию), а также в зоне возможного травмирования при обрыве (срыве) заправочного шланга;

оставлять заправляемое ТС без постоянного визуального контроля за ним со стороны водителя и работников АГЗС, имеющих соответствующую квалификацию;

пассажирам ТС находиться на территории АГЗС, кроме специально предусмотренных для этого площадок. Ограничительная линия (разметка) должна быть нанесена на дорожное покрытие не ближе 5 м от начала въезда на технологическую площадку ТРК;

отсоединять наполнительный шланг, находящийся под давлением;

стучать металлическими предметами по аппаратуре и газопроводам, находящимся под давлением;

подтягивать гайки или соединения, регулировать и ремонтировать газовую аппаратуру;

оставлять без наблюдения ТС во время заправки;

держать ТС присоединенным к заправочной колонке, когда заправка не производится;

вести вблизи ТС какие-либо работы, не относящиеся к заправке;

запускать двигатель автомобиля;

курить на территории АГЗС, АГНКС;

присутствовать посторонним лицам.

Запрещается заправка во время грозы.