Как рассчитать количество светильников

Основные исходные данные

Помещение:

длина – а;

ширина – b;

высота – h;

коэффициенты отражения потолка, стен и пола.

Светильники:

коэффициент использования светильника;

расчетная высота (расстояние между светильником и рабочей  поверхностью).

Лампы:

тип лампы;

мощность.

Нормы:

требуемая освещенность.

Расчет по световому потоку:

Вспомогательные материалы:

Таблица коэффициентов использования

Таблица коэффициентов отражения

Таблица рекомендуемых уровней освещенности

Таблица начального светового потока люминесцентных ламп

Расчетные формулы

Определение площади помещения: S = a × b .

Определение индекса помещения: φ = S / ( h - Кз ) * ( a + b ).

Определяем коэффициент использования осветительной установки по таблицам, приведенным для различных серий светильников, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения.

Определение требуемого количества светильников:  N = ( E * S) / ( U * n *  Фл *  Кз )

Е – требуемая освещенность горизонтальной плоскости, лк.

S – площадь помещения, м2

Кз – коэффициент запаса (Кз  = 0,8)

U – коэффициент использования осветительной установки.

Фл – световой поток одной лампы, лк.

n - число ламп в одном светильнике.

Пример расчета:

Офис, светлые потолки, светлые стены, серый ковролин. Исходные данные: помещение а = 9 м, b = 6 м, h = 3,2 м. Светильник ЛПО 12-2×40-904, лампа люминесцентные 36 Вт, в одном светильнике 2 лампы, Ф = 2850 лм (производство PHILIPS). Норма освещенности Е = 500 лк на уровне 0,8 м от пола. Коэффициент запаса Кз = 0,8. Коэффициент отражения потолка – 0,5, стен – 0,5, пола – 0,3.

Расчет:

- определяем площадь помещения: S = a × b = 6 ×9 = 54 м2

- определяем индекс помещения: φ = S / ( h - Кз ) * ( a + b ) = 54 / (3,2 - 0,8) * ( 9+6 )=1,5

- определяем коэффициент использования, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения  U = 0,51

- определяем требуемое количество светильников: светильников N =( E * S) / ( U * n *  Фл *  Кз )=(500*54)/ (0,51*2*2850*0,8)=11,6

- принимаем 12 светильников.

Таблица для расчета освещенности

потолок	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5

стены	  	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3

пол		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1

0,60		0,33	0,32	0,25	0,3	0,24	0,24

0,80		0,41	0,39	0,32	0,36	0,3	0,29

1,00		0,47	0,45	0,38	0,42	0,35	0,34

1,25		0,53	0,51	0,44	0,47	0,41	0,39

1,50		0,58	0,55	0,48	0,51	0,45	0,43

2,00		0,65	0,62	0,56	0,57	0,52	0,49

2,50		0,7	0,67	0,61	0,61	0,56	0,53

3,00		0,64	0,71	0,65	0,64	0,6	0,56

4,00		0,79	0,75	0,7	0,68	0,64	0,6

5,00		0,83	0,78	0,74	0,71	0,68	0,62

Таблица коэффициентов отражения

Плоскость из материалов с высокой отражаемостью	0,8

Плоскость с белой поверхностью				0,7

Плоскость со светлой поверхностью			0,5

Плоскость с серой поверхностью				0,3

Плоскость с темной поверхностью			0,1

Таблица уровней освещенности для некоторых типов помещений, в ЛК

№	Наименование помещений	 	Расчетная плоскость		Освещенность

в люксах

1	Офисы и другие рабочие		 Горизонтальная 0,8 м	 500

комнаты				от пола

2	Проектные, конструкторские		Г 0,8			 500

и чертёжные бюро

3	Читальные залы				Г 0,8			 300

4	Помещения с ПК				Г 0,8			 400

5	Конференц-залы и залы заседаний		Г 0,8			 200

6	Лаборатории 					Г 0,8		  	 400

7	Классные комнаты, аудитории,		Г 0,8			 400

учебные кабинеты

8	Учебная доска учреждений		Вертикальная 1,5 м	 	500

образования				от пола

9	Кабинеты и комнаты преподавателей	Г 0,8			300

10	Спортзалы					На полу		200

11	Спальные комнаты детских садов		На полу		150

12	Приемные, раздевалки, игровые,		На полу		200

столовые детских садов

13	Выставочные залы				Г 0,8			200

14	Торговые залы продовольственных	Г 0,8			400

магазинов

15	Торговые залы прочих магазинов		Г 0,8			300

16	Кабинеты врачей				Г 0,8			300

17	Парикмахерские				Г 0,8			400

18	Вестибюли и гардеробы			На полу		150

общественных зданий

19	Вестибюли и гардеробы			На полу		75

промышленных зданий

20	Лестничные клетки				На полу		100

производственных зданий

21	Лестничные клетки				На полу		10

жилых зданий

22	Операционные залы,			Г 0,8			400

кассовые помещения

23	Номера гостиниц				Г 0,8			100

24	Умывальные, уборочные,			На полу		75

курительные

25	Душевые					На полу		50

26	Коридоры и проходы			На полу		75

общественных зданий

27	Коридоры и проходы жилых зданий	На полу	20